
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2015年第2期（总第109期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
二月份安全情况

二月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

三月份主要工作计划

事故通报

一、安全生产指标完成情况

事故报表（2月份）
	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表（2月份）
	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-2月值
	上年
1-2月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2起
	1起

	安全检查次数
	5次
	4次
	1次
	10次
	95次
	11次
	减少1次
	21次
	23次

	召开安全会议次数
	4次
	4次
	1次
	9次
	95次
	9次
	持平
	20次
	20次

	安全教育期数
	1期
	2期
	0
	3期
	30期
	4期
	减少1期
	6期
	8期

	职工安全教育人次
	1136人/4次
	54人/6次
	0
	1190人/10次
	5000人次
	1340人次
	减少150人/10次
	2384人/20次
	2524人次

	上岗培训教育人次
	0
	0
	0
	0
	
	5人次
	减少5人次
	14人/4次
	6人次

	下达整改项数
	6项
	5项
	13项
	24
	
	23项
	增加1项
	35项
	40项

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	
	7项
	0
	0
	7项

	下达处罚通知单
	0
	0
	0
	0
	
	6单
	减少6单
	1单
	13单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	6人/1次
	0
	0
	6人/1次
	0
	9人次
	减少3人/1次
	11人/2次
	25人次

	开展专项工作项数
	4项
	2项
	0
	6项
	7项
	8项
	减少2项
	14项
	16项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0

	特种设备资料审核项数
	10
	0
	0
	10
	
	86项
	减少76项
	12
	0

	特种作业人员培训人次
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	3人次

	脚手架施工管理
	12
	0
	正常
	12
	
	11个
	增加1
	16项
	61个

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	施工车辆管理
	2
	正常
	正常
	2
	
	正常
	增加2
	2
	4项

	安全工器具管理
	7
	正常
	正常
	7
	
	正常
	增加7
	7
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	0
	正常
	正常
	0
	
	81瓶
	持平
	正常
	85瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	12人/1次
	0
	0
	12人/1次
	
	0
	增加12人/1次
	23人/2次
	31人次

	消防训练人次
	87人/4次
	20人/4次
	0
	107人/8次
	
	111人次
	减少4人/1次
	205人/17次
	227人次


二、二月份安全情况

二月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无发生人身轻伤以上人身事故、无发生火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无发生重大质量事故、环境污染事故及交通事故。

三、安全生产主要工作

1.根据市国资委关于举办国资系统《安全生产法》及消防安全讲座的通知，（佛国资法[2015]5号）文件要求，2月10日，集团公司及下属企业主要领导、分管领导及安全生产部门负责人参加培训。

2.2月2日，集团公司安委会对福能电厂1月份的安全生产指标完成情况进行了考核。

3.集团公司安委会、行政办对双联物业公司2014年4季度物业安全管理情况进行了考核。

4.2月3日，集团公司安委办、福能电厂安健环部、行政办有关人员，检查福能电厂综合办公楼及会议中心施工区域，针对检查中发现问题如：现场部分消防灭火器材锈蚀严重，没有及时进行定期维护保养。督促相关部门立即进行整改，落实安全防范措施，并要求按标准规范配置相应的灭火器材、安装应急照明、安全出口指示标志、畅通各安全出口疏散通道、制定具体有效的应急防范措施，确保集团公司举办的晚会演出安全、圆满成功。

5.2月6日，集团公司安委办、福能电厂安健环部有关人员，跟踪检查福能电厂综合办公楼会议中心各项安全防范措施整改落实情况，福能电厂已按标准规范配置相应的灭火器材、安装应急照明、安全出口指示标志、畅通各安全出口疏散通道、应急防范措施在继续完善。同时，检查了油码头防护堤加固施工过程的现场安全监管情况，并要求相关部门加强现场监管措施，完善现场组织措施、技术措施，确保安全施工顺利。

6.根据南方监管局《关于进一步加强南方区域电力安全信息报送工作的通知》[2012]238号文件要求，春节期间执行零报告制度，及时将集团公司下属企业安全生产运行情况，在每天17.00前报南方电监局综合值班室。
7.根据《市国资委关于召开国资系统2014年度安全生产工作会议的通知》文件要求，2月16日，集团公司主要领导、分管领导、安全生产部门负责人，参加了国资系统2014年度安全生产总结暨党风廉政建设签订责任书工作会议。

8.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在2月28日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据2月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患24项，已整改24项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）佛山市发展和改革局转发国家能源局综合司关于切实做好当前安全生产工作的紧急通知（佛发改产业交通[2015]13号）

（2）佛山市发展和改革局转发国家能源局综合司关于做好迎峰度冬期间电力安全生产工作的通知（佛发改产业交通[2015]12号）

（3）市国资委关于举办国资系统《安全生产法》及消防安全讲座的通知（佛国资法[2015]5号

（4）转发《国家能源局关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见》的通知（国家能源局南方监管局）

（5）佛山市公用事业控股有限公司关于进行春节节前安全生产大检查的通知（佛公控资[2015]12号

（6）市国资委关于召开国资系统2014年度安全生产工作会议的通知

（7）市国资委转发关于加强对全省液氨使用企业安全生产联合执法行动发现问题和隐患督促整改的通知

（8）市国资委关于进一步加强春节前夕安全生产督查工作的通知（佛国资法[2015]6号
2.工作简讯

（1）        未雨绸缪强化节前隐患排查

集团公司开展春节前安全生产大检查确保节日生产安全

为确保春节期间安全生产形势稳定，根据《佛山市公用事业控股有限公司关于进行春节前安全生产大检查的通知》（佛公控[2015]12号）文件要求，集团公司及各下属企业迅速开展节前安全大检查。集团公司总经理阮晖就节日期间的安全生产重点工作从四方面提出了要求：一是，各企业要始终把安全放在首位，进一步落实安全生产责任制，提高安全意识、责任意识抓好基础管理，提高设备的可靠性。二是，坚持自查自纠，安全生产主要负责人、分管领导、各级安管人员要深入开展节前安全生产专项检查整治工作，加强事故预控工作，强化重点领域和关键设施的安全隐患整治，确保安全工作不留死角。三是，强化设备缺陷问题专项治理，加强作业环境设施隐患排查治理，规范生产管理，加强旧恒益拆机现场管理。针对施工现场现状，结合点多面广等工作实际，加强安全监管，确保节日前后拆机施工作稳步推进。四是，加强对重点防火部位和重大危险源的防火工作，严格执行节日期间值班和领导带班制度，加大节日期间的巡逻力度，做好防盗、防破坏等工作，制定具体切实有效的措施，确保春节期间的安全稳定生产。
2月15日,集团公司安委会组成检查组，到下属企业恒益电厂开展春节前安全生产大检查。
检查组以“查管理、查制度、查隐患”为重点，以防火、防盗、防破坏、防止设备损坏为主线。深入厂区门卫值班室、旧恒益电厂拆机锅炉系统、110KV升压站、各车间区域等施工现场和涉及安全区域，重点部位，薄弱环节进行现场检查等方式。详细了解开展节前安全生产大检查落实情况，查找安全管理、文明生产、设备安全、作业安全、环境安全、治安保卫、车辆安全、防火防盗及危险品管理、消防设备设施定期维护保养、人员作业行为不安全等存在问题，针对查出隐患和问题督促相关单位、部门，认真梳理，制定措施，责任到人，限期进行整改，把问题彻底闭环。
（2）           重监管、强管理、促安全
-----1月28日省质监局对恒益环保建材有限公司年度安全大检查

为加强特种设备使用安全的监管力度，省质监局在全省展开“岁末年初特种设备安全大检查”专项检查工作。
本次安全检查采取随机抽取的形式，在每个地级市中选取2家当地企业为检查对象，恒益建材公司被选中代表佛山市的企业之一。1月28日由省、各地市、佛山市、三水区质监局代表组成的检查组到佛山市恒益环保建材有限公司进行实地检查，重点检查大型特种设备（特别是蒸压釜）的安全生产管理。

检查组首先检查我司的蒸压釜设备的证照文件，对7条38.5米蒸压釜的生产许可证、使用登记证、年审报告、仪器仪表的定期检验报告、人员持证上岗都进行了细致的检查，对我司有关文件的合规性、有效性予以了肯定。

检查组随后到现场检查我司加气块生产线蒸压釜的使用情况，在热力控制室检查了特种设备的远传监控、维保记录，对釜门操作及安全保护进行了检查，并对我厂釜门安全保护的新工艺产生了浓厚的兴趣，围绕着现场设备展开了热烈讨论，有意把我厂的设备工艺、远传自动控制推广到其他企业。

检查组一行对建材公司检查后，对建材公司在特种设备的集约分制式管理、持证上岗的管理、资料档案管理给予充分肯定，体现了监管的重要性、突出强化管理实效性、有效促进特种设备安全管理。
（3）2月份福能电厂由于机组没有开机发电任务，安全重点工作是消防设备的检查和完善，机组设备的消缺及电建集团公司晚会会场的布置和安保方案的执行。

通过全厂的消防设备及器材等的专项检查，针对长期使用和使用年限过期的消防器材进行了筛选和鉴定，对达到报废年限不能继续使用的灭火器进行淘汰，补充完善了生产区域的消防设备和器材，确保生产区域的安全保障。

在春节放假前进行了全厂性的安全大检查，通过检查发现存在的问题限时整改，明确节日期间的值班人员人数和干部值班人员，确保在春节放假期间的安全生产。

（4）2015年2月，佛山市恒益环保建材有限公司认真履行安全管理职责，围绕春节节前安全检查，做好节前安保、消防设备、防火措施、大修安措专项检查，在全公司范围内强化监管职能，落实安全防范各项措施，通过对车间现场的定期巡查和防控工作，及时消除安全隐患，有效保证公司的各项工作安全运作。
3.监管动态

2月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）烟囱第二层平台收集水管有部分焊口腐蚀严重。

（2）烟囱排放口CEMS监控小室内标气瓶出口减压阀压力表没有检验标识。

（3）#2炉E磨煤机油站旁电缆盒积粉严重。

（4）#2汽机#1、#2热力配电柜门关不严，容易被人误碰。

（5）主变地网接地端导体上有油漆，影响接地效果。

（6）老厂拆机现场使用的氧气瓶、煤气瓶、空瓶、实瓶混放，没有进行分类存放，有些倒在地上，现场消防器材需完善。

2月份安全检查福能电厂隐患排查治理情况：
（1）大门到中门的路灯下电源线需处理好。

（2）综合楼八楼的电池室应加装排风设施，确保设备运行正常和人员巡检的安全。

（3）220KV升压站GIS室的吊车电源箱受墙顶漏水影响，箱内的开关设备易损坏，需及时做防水流入箱内的防水措施。

（4）4#、6#燃机的空压机模块的设备（特别是干燥机的外壳）已被锈蚀严重，需保养处理。

（5）6#燃机控制室内的电柜（特别是400V交流分配柜）内的电缆防鼠措施不完善需整改。
2月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块涂油工艺处走道电缆架电缆油渍；配料楼三楼铝膏库风机外需加防雨罩；车间磨机房116电机保护罩未装上；车间东面材料货物阻塞消防栓；车间磨机房废浆液罐侧地面浆液及杂物较多；维修班门前地面有烟头；加气块分垛吊机通道遗留维修焊条清理。

（2）宿舍楼一楼消防箱被杂物堵塞，该楼对开空地烟头多；一楼建材公司自备消防灭火器未进行月度检查；一楼电源总箱各支路开关未标识去向；宿舍楼个别班房电源插座放在地上。
六、2015年3月份主要工作计划
（1）组织各企业开展电气设备防雷、防闪、防潮、防汛、防台及应急物资的专项工作检查。

（2）组织各企业厂级安全主任参加继续教育培训。

（3）做好第一季度安全工作总结。

（4）4月1日前整理安委会档案资料移交行政办。

（5）制定本部2015年度“三标一体化”管理目标（指标）。

（6）组织部门全体人员对集团公司“三标一体化”体系文件学习。
七、事故通报
2014年全市生产安全事故情况的通报
2014年全市共发生各类事故4797起，死亡667人，受伤3741人，直接经济损失9921.23万元，事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失与去年同期（相同统计口径）相比分别下降8.28%、上升0.3%、下降4.49%和上升60.71%。

其中，各类生产经营性事故1084起，死亡192人，受伤394人，直接经济损失8941.9万元，与去年同期相比分别下降15.25%、下降1.54%、下降27.82%和上升73.13%。

一、工业商贸：全市工业商贸企业发生职工伤亡事故22起、死亡39人、重伤15人、直接经济损失4965万元，与去年同期相比分别下降1起、上升16人、上升13人和增加损失3860万元。

二、道路交通：全市发生道路交通事故3331起、死亡616人、受伤3714人、直接经济损失699.4万元，与去年同期相比分别下降11.48％、下降2.22％、下降4.48%和下降13.82%。

其中，生产经营性道路交通事故400起、死亡151人、受伤378人、直接经济损失164.87万元，与去年同期相比分别下降32.66%、下降11.18%、下降30.51%和下降33.49%。

三、火灾：全市发生火灾事故1444起、死亡12人、受伤12人、直接经济损失4256.83万元。其中生产经营性火灾事故662起、死亡2人、受伤4人、直接经济损失3812.03万元。

四、水上交通：全市没有发生水上交通事故，去年同期没有发生水上交通事故。

五、渔业船舶：全市没有发生渔业船舶事故，去年同期没有发生渔业船舶事故。

六、其他行业或领域：教育、水利、公用事业、民爆等行业或领域没有发生重伤以上生产安全事故。

七、较大事故情况：全市共发生8起较大事故，分别为一环“11.10”较大道路交通事故；南海区“11.10”较大建筑工地坍塌事故；顺德区“3.13”、“7.3”、“11.2”、较大道路交通事故以及三水区“8.21”较大道路交通事故、“8.24”较大安全事故、“12.12”较大道路交通事故。
八、重大事故情况：全市共发生一起重大事故，为顺德区“12.31”重大爆炸事故、导致18人死亡，32人受伤

 [来源佛山市安全生产监督管理局网]
PAGE  
4

