[image: image1.jpg]



佛 山 电 建 集 团 有 限 公 司

安全生产月报

2016年第12期（总第131期）

      佛山电建集团有限公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
十二月份安全情况

十二月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

一月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

事故报表（12月份）

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


	      单位
事故类别
	佛山综合能源有限公司
	节能减排服务管理中心
	
	

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	
	

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	
	

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	
	

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	
	

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	
	

	合计
	0
	0
	
	


管理报表（12月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	2016年
1-12月值
	2015年
1-12月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2起
	3起

	安全检查次数
	6次
	4次
	1次
	11次
	95次
	11次
	持平
	125次
	120次

	召开安全会议次数
	5次
	4次
	2次
	11次
	95次
	11次
	持平
	139次
	122次

	安全教育期数
	1期
	4期
	1
	6期
	30期
	5期
	增加1期
	47期
	45期

	职工安全教育人次
	1131人/4次
	98人/5次
	102人/2次
	1331人/11次
	5000人次
	1289人/13次
	增加42人/减少2次
	15505人/119次
	15000人/141次

	上岗培训教育人次
	0
	11人/2次
	6人/1次
	17人/3次
	
	14人/1次
	增加3人/增加2次
	519人/64次
	97人/25次

	下达整改项数
	5项
	6项
	5项
	16项
	
	12项
	增加4项
	229项
	156项

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0

	下达处罚通知单
	6单
	1单
	1单
	8单
	
	24单
	减少16单
	58单
	59单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	1次
	1次
	0
	0
	增加1次
	1次
	0

	纠正违章人次
	6人/1次
	3人/2次
	2人/1次
	11人/4次
	0
	19人/1次
	减少8人/增加3次
	113人/35次
	95人/13次

	开展专项工作项数
	5项
	1
	2项
	8项
	7项
	4项
	增加4项
	70项
	57项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	3项
	0
	0
	3项
	
	4项
	增加1项
	9项
	4项

	特种设备资料审核项数
	4项
	44项
	1项
	49项
	
	12项
	增加37项
	173项
	125项

	特种作业人员培训人次
	0
	12人/1次
	0
	12人/1次
	
	4人/1次
	增加8人/次数持平
	156人/15次
	40人/5次

	脚手架施工管理
	6项
	正常
	正常
	6项
	
	正常
	增加6项
	57项
	98项

	建筑机械施工管理
	4项
	正常
	正常
	4项
	
	正常
	增加4项
	14项
	10项

	施工车辆管理
	3项
	正常
	正常
	3项
	
	正常
	增加3项
	18项
	18项

	安全工器具管理
	10项
	正常
	正常
	10项
	
	正常
	增加10项
	56项
	25项

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	163
	正常
	正常
	163
	
	正常
	增加163
	601
	591

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	10人/1次
	0
	0
	10人/1次
	
	9人/1次
	增加1人/次数持平
	486人/22次
	398人/17次

	消防训练人次
	72人/4次
	17人/4次
	0
	89人/8次
	
	98人/8次
	减少9人/次数持平
	1197人/91次
	1334人/103次


二、十二月份安全情况

十二月份，佛山电建集团有限公司安全生产形势稳定，无发生人身轻伤以上人身事故、无发生火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无发生重大质量事故、环境污染事故及交通事故。

三、安全生产主要工作

1.12月1日，集团公司安委会对福能电厂11月份安全生产指标完成情况进行了考核。

2.12月1日，集团公司办有关人员，跟踪检查福能电厂油罐区拆卸施工现场、原沙口电厂汽机车间旧厂房拆除施工现场的安全管理情况，针对检查中发现的薄弱环节和存在问题，如：施工使用氧气瓶没有采用防倾倒措施，氧气瓶的空瓶、实瓶没有分类存放等现象，不符合安全工作规程要求。督促福能电厂相关部门，加强现场安全监督检查和现场监护工作；加强施工安全措施落实，加强危险点分析和预控，全面落实各级责任；严格执行施工现场相关技术规范标准，强化特种设备和施工机械安全管理，规范现场人员作业行为，确保拆卸施工工程安全顺利。
3.12月6日，集团公司安委会、行政办、双联物业公司有关人员，现场检查季华大厦主楼、东副楼、北副楼、二楼停车场等区域，检查发现部分外墙瓷砖有空鼓情况，存在瓷砖剥落、高空堕物的安全隐患。立即督促相关部门、单位落实整改，全面排查外墙瓷砖空鼓情况的安全隐患，完善各项安全防范措施。
4．12月22日，集团公司安委会、双联业公司有关人员，在佛威公司开展“岁末年初”安全生产大检查，现场检查综合楼员工宿舍、饭堂、精机车间、空压机房等区域，检查消防设备设施巡查、定期维护保养情况、员工宿舍安全用电管理情况、员工饭堂消防安全管理情况和安全文明生产管理情况。针对检查中发现的问题，如：区域内部分灭火器有筒体严重锈蚀、喷射软管龟裂、生产厂家名称及出厂年月字迹模糊查看不清等现象，不符合《灭火器维修与报废规程》（GA95-2007）相关规定；消防栓箱、消防器材的巡查时间记录不详细。督促相关单位对安全隐患情况进行整改落实，处理不符合规范的消防器材并做好巡查记录，确保消防器材完好有效。
5.12月份，集团公司安委会、福能电厂安健环部有关人员，检查福能电厂油处理车间、仓库等搬迁现场区域，要求福能电厂相关部门，加强现场监管，落实各项安全防范措施，确保搬迁工作安全顺利。

6.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在12月30日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司安委办。
四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施。据12月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患16项，已整改16项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）市国资委关于开展元旦期间安全生产大检查的通知（佛国法[2016]61号）

（2）关于印发《广东省物流仓储场所消防安全专项整治行动方案》的通知（粤消安办[2016]45）

（3）关于紧急转发《国务院安委办公室关于江西丰城发电厂“11.24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故的通报》和国家能源局综合司《关于深刻汲取事故教训切实做好电力建设安全工作的紧急通知》的通知（南方监能安全[2016]361号）

（4）佛山市公用事业控股有限公司转发关于印发2016年佛山市今冬明春火灾防控工作方案的通知（佛公控安[2016]25号）

（5）佛山市公用事业控股有限公司转发关于做好中央第四环保督察组交办环境问题查处整改工作的通知（佛公控资[2016]104号）

（6）佛山市公用事业控股有限公司关于转发佛山市国资系统2016年-2017年岁末年初安全生产大检查工作方案的通知（佛公控安[2016]26号）

2.工作简讯

（1）公控公司叶剑明董事长带队莅临电建集团进行安全生产大检查

12月13日, 公控公司董事长叶剑明率安全生产检查组一行，到电建集团下属企业恒益电厂、福能电厂进行岁末年初安全生产大检查。

    检查组一行深入两间电厂的生产现场，查看了1#圆形煤场、液氨站、集控室、燃气轮机组、蒸汽轮机组、锅炉系统等重点区域以及原沙口电厂油罐区和旧厂房拆除施工现场。所到之处，详细了解设备运行工况，了解人员的配备及安全管理工作的落实等情况，仔细检查各区域的安全管理制度、操作规程、设备台账、安全警示设置、防火防爆设施、消防系统、消防器材等.针对现场查出的隐患和问题,叶剑明董事长提出了明确的要求，并督促及时整改。

    在总结会议上，叶剑明董事长根据当前的安全生产形势，结合电建集团实际,作出了重要指示：一是要深刻吸取江西丰城电厂“11·24”特别重大事故的悲惨教训，各级安管人员和广大员工，要迅速组织学习近期安全生产事故通报。始终把安全生产工作放在首位，克服麻痹松懈思想，牢牢绷紧安全生产这根线，全面落实安全生产主体责。二是要进一步加强外包项目现场安全管理，必须将外委单位纳入公司安健环管理体系管理。外包企业人员经严格审查考试和安全培训方可进驻上岗。要规范施工现场作业行为，防范人身伤亡事故的发生。三是各企业要高度重视岁末年初的安全生产工作，深入开展专项检查，全面排查重大危险源点、危险化学品、氨站、氢站、输煤系统、油、气、压力输送管道等，将安全隐患消灭在萌芽状态之中。四是要严格执行电厂的工作票制度、安全操作规程等的各项安全管理制度，加强设备的巡查和维护保养工作，确保生产设备安全可靠运行。

    公控公司副董事长、副总经理欧志常在会上充分肯定了电建集团及下属企业安全生产工作所取得的成效，并提出要求:一要继续加强日常安全管理工作和巡检工作，操作员、班组长、各级管理人员的设备工况记录，要从下往上逐级检查确认。二要继续加强特种设备如压力容器、安全附件、压力管道阀门的检查和保养。三要进一步认真落实应急预案的演练。

    电建集团董事长阮晖表示，电建集团要进一步强化外包企业的管理，将外包企业的管理纳入我们的体系内部管理，包括管理制度的修订完善等；认真学习国内标杆电力行业的先进经验，采取多种形式加强安全培训，全面强化员工安全意识。

    会议期间，恒益电厂、福能电厂的安全生产主要负责人，从安全生产的制度建设、应急管理、隐患排查、安全教育培训、外委管理等方面作了详细汇报。

公控公司常务副总经理欧志常、党委副书记郭剑、副总经理刘静、副总经理陈维克以及电建集团董事长阮晖等领导一同参加了安全检查。

（2）市国资委副主任林剑伟带队到电建集团开展安全生产大检查
    12月27日，市国资委副主任林剑伟带队，与安全生产专家一起，到福能电厂和恒益电厂开展“岁末年初”安全生产大检查。电建集团董事长阮晖、总经理吴学庆等领导陪同参加检查。
    检查组一行深入两间电厂的生产现场，查看了集控室、蒸汽轮机组、煤场、液氨站等重点区域以及原沙口电厂油罐区和旧厂房拆除施工现场。从制度管理、安全措施等方面查找存在无问题和薄弱环节，杜绝安全事故发生。
    林剑伟充分肯定了电建集团及下属企业的安全生产工作，并表示这次大检查目的是警醒大家在安全生产过程中，要时刻保持高压态势,各企业绝不能掉以轻心。他指出，企业要切实落实主体责任，加强组织领导，高度重视“岁末年初”安全生产大检查工作，把各项安全措施落实到位。他还要求电建集团及下属企业一方面要按安全专家组提出的整改意见，逐条对照落实整改；另一方面要进一步健全和完善安全生产管理制度。
    阮晖表示，我们应准确认识当前安全生产形势，加强外委施工现场安全管理，规范施工现场作业行为，同时我们也要增强安全生产忧患意识，克服麻痹松懈思想，牢牢绷紧安全生产这根线，全面落实安全生产主体责任，形成“安全工作人人有责”的良好氛围。
吴学庆从安全管理体系、安全责任落实、隐患排查、应急预案演练和培训等方面做了工作汇报，并要求集团公司各下属企业继续做好安全生产工作，防止各类不安全事件发生。
（3）为深刻汲取江西丰城发电厂“11.24”特大事故惨痛教训，切实履行电力安全生产职责，落实行之有效的监管措施，防范发生类似事故，福能电厂在11月28日和12月9日分别组织开展全厂安全生产大检查。一方面全面检查外来施工单位及建设项目的相应资质和现场危险作业人员的资格证，检查安全教育培训情况，督促施工单位认真履行安全生产责任，确保项目施工安全，顺利完成施工任务。另一方面加强和完善电厂设备管理台账 和隐患排查治理制度，使隐患排查做到全方位、全过程，加强重大安全隐患的监控。通过安全大检查，要求各部门切实增强安全生产“底线”思维和“红线”意识，发现的安全隐患要求立即进行整改并制定各类防范措施，做到任务明确，措施到位，责任到人，避免发生安全事故，确保生产安全形势趋好。
（4）环保建材厂职业健康分类分级达标（B级）已得到公布认证。

3.监管动态

12月份安全检查恒益电厂查出下列问题：
（1）据佛山市特种设备检测院《工业锅炉安全运行咨询报告》，启动锅炉上锅筒A、B安全阀的开启压力过高（1.48MPa），应重新整定为1.35MPa。

（2）#2炉供热现场零米临时电源直接绑扎在运行的管道上，不符合电气安装规范，应按电气规范整改。

（3）#2炉渣仓顶电动葫芦钢丝绳变形。整改未完成前禁止使用。

（4）循环水加药间#1、#2硫酸储存罐底排管不够长（没延长到排水沟）、中间接头不能用透明胶纸接驳、底排管支撑架锈蚀严重，需整改。

（5）循环水加药间电缆桥架下移，电缆线祼露。存在电缆线被腐蚀的安全隐患，需整改。

12月份安全检查福能电厂查出下列问题：
（1）福能水厂区域、码头值班房的消防器材配备不足够。

（2）220KV升压站西边围墙顶铁丝网破损，需加固，220KV升压站围栏的铁门没有上锁，应立即上锁。

（3）集体宿舍六楼冲凉房一个电热水器本体漏水，需维修。

（4）码头、危险仓、综合楼、气站等消防器材巡检记录不完整。

（5）天然气粗滤前置模块的接地扁铁有一块断开，需检查修复。
12月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块车间三楼配电房多个电柜门未关上，存在误碰开关触点、误触电受伤的隐患，需关闭上锁；加气块车间东门边消防箱前放置润滑油桶，存在油品管理漏洞。
（2）分选钢构灰库除锈保养公司员工安全带悬挂在脚手架上，需高挂低用，监护人员需加强监督。
（3）厨房电箱门接地线长度余量不足，易扯断，需改接。
（4）宿舍楼二楼走廊缺路灯，存在夜险逃生、治安隐患，需修复。
六、2017年一月份主要工作计划
（1）按集团公司安全管理人员考核奖励方案，做好集团公司及下属各单位安全

管理人员年终考评工作。

（2）组织各下属企业开展元旦前安全生产大检查。
（3）各下属企业做好安全生产先进班组、先进个人的评比推荐工作。
（4）将有关安委会的安全生产档案资料交档案室。
（5）督促各下属企业做好2017年应急演练计划。
（6）修订安全生产目标管理责任书，并与各下属企业进行签订。
