电建集团安全生产
简  报

第49期                 2010年2月10日

主办单位：佛山电建集团公司安全生产委员会

集团公司安全生产事故月报表（1月份）

	     类别

单位


	人身伤亡事故
	火灾事故
	重大操作事故
	重大设备事故
	重大质量事故

	
	本月（年）次数
	其中：伤亡情况
	本年次数


	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故

	
	
	死亡人

数
	重伤人数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次 数
	重

大

次

数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次数
	重大次数

	福能电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	恒益电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	佛威公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	燃料公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2010年1月份集团公司安全生产管理月报表

	项目
	福能电厂
	恒益电厂
	佛威公司
	1月份
	处理意见

	“五个为零”情况
	完成
	完成
	完成
	完成
	

	安全管理情况
	安全检查次数
	2次
	1次
	1次
	4次
	

	
	召开安全会议次数
	4次
	1次
	1次
	6次
	

	
	安全宣传教育期数
	0期
	0期
	0期
	0期
	

	
	职工安全教育人次
	548人次
	708人次
	0人次
	1256人次
	

	
	岗前安全培训人次
	0
	0人次
	0人次
	0人次
	

	
	特种作业人员培训与复训人次
	6人次
	0人次
	0人次
	6人次
	

	
	下达整改项数
	15项
	3项
	1项
	19项
	

	
	未整改落实项数
	0
	0
	0
	0
	

	
	纠正违章人次
	1人次
	0
	1人次
	2人次
	

	
	专项安全工作
	冬季防火专项检查
	大修现场安全措施检查
	消防系统摸拟培训
	恒益电厂建设工地安全检查
	

	
	“三票合格率”
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	不按规定办理“三票”
	0
	0
	0
	0
	

	设备安全情况
	机组可用率
	100%
	100%
	0
	100%
	

	
	事故停机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	延误开机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	重大设备隐患未及时发现宗数
	0
	0
	0
	0
	

	
	设备返修次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	未能消除的设备缺陷宗数
	0
	0
	0
	0
	

	消防管理情况
	危险品的管理与使用
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的管理和维护
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的配备情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	油库区的安全情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防训练人次
	35人次
	7人次
	9人
	51人次
	

	其它情况
	



2010年1月份集团公司安全生产主要情况

一月份，电建集团公司按照国家电力监管委员会南方电监局转发《关于进一步做好灾害性天气防范应对工作的通知》、公控公司转发《关于开展全市元旦春节前安全生产检查和督促活动的通知》要求，认真组织进行学习并要求各企业认真贯彻落实，保持高度重视，继续密切关注灾害性天气过程，加强设备巡检和隐患排查，开展节前安全治理行动，和督促检查工作，加强元旦和春节期间的安全生产工作。
集团公司安委会1月12日组织属下各企业安全生产管理人员召开2009年度安全生产工作总结表彰大会，集团公司副总经理、安委会主任李锋代表集团公司安委会总结去年的安全生产工作和部署今年的安全生产任务；组织有关人员参与福能电厂2009年度完成安全生产12项指标的考评工作、班组建设考评工作；完成对集团公司所属企业全体安管人员的年度考评工作；1月29日集团公司安委会、党政事务部及双联物业公司有关人员对季华大厦进行了春节前消防安全检查;同时认真对《佛山电建集团公司安全生产目标管理责任书》进行了修订和完善，下发各企业征求意见；认真贯彻落实国家电监会南方电监局对“三项行动”实行月报制度的要求，及时将安全生产“三项行动”开展情况报送南方电监局和公控公司。
福能电厂认真组织开展安全隐患排查治理整改；开展生产现场安全管理月度检查整改；现场对4-5#单元发电机组及锅炉检修安全监检；组织开展冬季防火专项检查；并对班组安全文明生产建设进行年度考评及月度安全生产评价。

恒益电厂认真组织安全生产隐患排查治理行动，配合佛山市技监局锅检所进行两台炉的内部检验工作；联系三水区技监局特检所进行两台机组压力容器安全阀的检验工作；进行大修现场安全措施监督检查与监护工作；配合新公司对码头施工车辆压断电缆沟盖板等问题进行协调各方面调查处理；对集团公司安委会在本月检查时提出的整改事项：办公楼前生活垃圾多、有烟头；6KV与380V配电室大修项目我厂无人现场配合；磨煤机大修高空作业人员无使用安全带等问题，均已交待分部进行整改落实，在现场检查中均已整改完毕。

佛威公司主要工作仍是配合浙江疏浚施工现场监护工作；电气维修班拆除原A厂与化纤厂敷设的120电缆约200米左右； 配合原AB C厂升压站避雷针和互感器支架及A厂水池水泥桩拆卸现场动火施工监护工作，完成全公司吊车机械、电气检查维护保养工作，并在绿之源河西施工工地现场配合2台设备的电气线路的安装工作；同时完成了大油罐区内和油码头的防雷设备检验测验工作；另外，佛威公司与各部门车间签定2010年安全生产管理目标责任书和建立安全生产“三级安全网” 人员名册工作；组织了一次全厂范围的安全生产大检查；组织消防保卫值班人员进行了一次消防器材及备用柴油机消防水泵试压检查、培训演练工作，并及时补充18支4公斤干粉补充剂和喷嘴接驳胶管等。
各企业按照“安全生产年”及“三项行动”相关工作部署，深入开展安全生产治理行动，将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，及时发现和消除安全隐患，使隐患排查工作伸展至生产管理过程，收到一定效果。据1月份统计，各企业自查及集团公司抽查共查出一般安全隐患19项，已整改19项，整改率100%。有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

（安委办）

集团公司2009年安全生产工作

总结表彰大会隆重召开

 1月12日下午，佛山电建集团公司2009年度安全生产工作总结表彰暨部署2010年安全生产工作大会在季华大厦八楼会议中心隆重召开。公控公司肖峰雷总经理、靳立伟部长，集团公司王启鹏总经理、李锋副总经理、吴学庆副总经理以及集团各部门、属下各企业的安全生产管理人员、受表彰的先进班组代表与先进个人等合共100多人参加了会议。
会议先由集团公司副总经理、安委会主任李锋代表集团公司安委会总结去年的安全生产工作和部署今年的安全生产任务。2009年，集团公司在南方电监局和公控公司的直接领导下，在全体员工的共同努力下，全体安管人员深入贯彻科学发展观，坚持围绕“安全生产年”的总体部署，突出开展安全生产的“三项行动”切实加强安全生产的“三项建设”。一年来，企业的安全生产取得了一定的成效，实现了安全生产“四个为零”的总目标。李总表示，在肯定成绩的同时，还存在不足之处：主要是安全管理人员的知识和方法、安全生产责任制、班组建设和设备的安全管理等还有待加强、完善和提高。今年工作的重点要纠正存在不足，加强安全生产检查和隐患排查工作，特别是狠抓恒益电厂施工建设的安全监管工作，努力完成全年的安全生产工作任务。
随后，公控公司肖总、靳部长分别作了指示，他们对电建集团09年安全生产工作所取得的成绩表示祝贺并给予了充分的肯定，并对2010年的安全生产工作提出了几点希望：希望全体员工做到爱岗敬业，安心、细心、树立责任心做好该项工作；希望进一步树立安全生产是最大的经济效益的观念坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，继续完善安全生产的各项规章制度；希望加强安全生产增加投入，把安全生产的各项工作做得更细、更到位、更有起色，继续走在公控系统的前头，当好排头兵，为企业的生产大局保驾护航。
最后肖总、王总、靳部和李总分别给荣获2009年安全生产先进班组、先进个人和安全简报优秀通讯员颁发了牌匾、证书和奖金。大会在热烈的气氛中完满结束。
（安委办）

1．关于转发国务院应急办《关于进一步做好灾害性天气防范应对工作的通知》的通知；（国家电力监管委员会）

    2．《关于填报发电企业安全状态调查表的通知》，南方电监安全[2010]17号；

3．转发市国资委《转发关于印发佛山市治理工程建设领域安全生产突出问题排查工作实施方案的通知》。

                                                         （安委办）
1．4#、5#单元发电机组从2009年12月底开始停机检修之后，锅炉两支施工队伍先后进场施工。经过全厂员工的努力与施工队伍的相互配合，做到安全预防工作走在前，做好检修职工与施工队伍的安全意识教育，落实安全各项措施，做到安全施工无事故。截止到2010年1月30日，锅炉检修已全部顺利结束，5#汽机由于4#轴承间隙超标问题遇到困难，复装后需重新调试，经维修部职工努力奋战，将在节前全部完成4#、5#单元发电机组的检修工作。
2．为解决汾江河封航带来的燃油水上运输问题，燃化部负责的陆上汽车运输卸油平台已完成安全施工，目前正在进行外围道路辅助设施的完善工作。
                       （福能电厂）
3．恒益电厂1月份，#2机组大修，#1机组按调度令于1月6日停机转入大修。本月无发生重大设备、火灾、交通事故。

   4．恒益电厂计划分期对各班组进行轮流消防培训，第一期对锅炉检修班组共7人进行消防培训。培训内容：各种消防器材的使用，火警状况临时应急措施。
（恒益电厂）

5．佛威精密机器有限公司1月份合共完成了13台机床的生产任务。其中生产整机11台，包括FWV－4立式加工中心4台；FWV－3立式加工中心4台；FWV－2立式加工中心1台；FWV－5立式加工中心1台、FWV－7立式加工中心1台，另FWV－1及FWV－2立式加工中心各1台出租借给客户。
按销售部已签订的销售合同，1月份计划完成生产整机16台（其中FWV－3立式加工中心7台；FWV－4立式加工中心4台； FWV－5立式加工中心1台；FWV－7立式加工中心1台）、FWV－1立式加工中心1台；FWV－2立式加工中心1台；FWV－5立式加工中心1台；以上均为外购光机，目前已有3台光机到厂，现正抓紧装配中。

（佛威公司）
 1．公司根据国家有关规定，组织召开了恒益发电厂“上大压小”2×600MW超临界燃煤发电机组成立 “工程项目安全管理委员会”成立大会，及召开第一次安委会会议。恒益发电厂有限公司正副总经理，全体部门经理以上领导、恒益公司安健环部，及上海电力监理咨询有限公司恒益项目部、中交二航院工程咨询监理有限公司恒益码头工程项目部、上海电气集团股份有限公司恒益项目部、广东省电力设计研究院恒益项目部、广东火电工程总公司恒益项目部、广州打捞局恒益码头工程项目部的各个项目经理及其项目部安全部门负责人参加了会议。会议上大家踊跃发言，纷纷表示将恒益工程建设成精品工程。按质按期完成本工程的建设。

2．为了提高三水恒益火力发电厂有限公司“上大压小”2×600MW工程的安全文明施工水平,落实电力行业安全文明生产管理要求，使安全文明施工管理逐步走向标准化、规范化，实现安全文明生产工程目标，恒益公司2×600MW工程安全文明施工标准策划已经由安健环部颁发，标志着本工程安全文明施工现场将有法可依。

                                                     恒益电厂（安健环部）
1．2010年1月13日上午检查发现；1）2#冷却塔48#、49#桩机旁水管破裂，造成地面大面积积水，且沉渣直接堆放在供水母管上无人管理。2）1#炉后34#机旁小棚子内用碘钨灯照明取暖。3）桩机施工现场仍有部分桩机未做防雷接地，监理公司根据恒益电厂公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气处2000元的罚款。2010年1月14日上午，发现1#塔施工区域600吨静压桩机上的吊车违规作业，该吊车长距离拖拉管桩（20米），由于拉力过大，致使固定在管桩头上的螺丝牙脱落，导致钢丝弹到地面，幸好未造成人员伤害，监理公司根据恒益电厂公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气处1000元的罚款。

2．2010年1月22日二航院监理组织对码头施工单位的临时板房进行入住前的用电安全专项检查，发现施工宿舍有违规乱接电源现象，并且有电线直接插入插板和使用热得快加烧水等现象，由监理发出整改通知限期整改完成。

3. 2010年1月29日下午，监理在巡查施工现场时发现2#汽机房超前钻施工人员工1人没有戴安全帽和多名工人没有按规范戴安全帽，监理公司根据恒益电厂公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气处1200元的罚款。
恒益电厂（安健环部） 
1．检查集团公司安全生产管理规章制度、应急预案；

2．熟悉并学习国家、上级有关部门新的规章制度和要求；

3．检查各企业签订安全生产目标管理责任书落实情况；

4．组织各企业开展春节前安全生产大检查。

（安委办）

                 2009年10月份各类事故简况

1、10月7日09时48分，广东电网公司潮州供电局因村民进行挖掘作业时不慎碰断10kV导线，断线弹起碰触110kV岗洋线B相导线，致110kV岗洋线故障跳闸，重合闸不成功，110kV洋东、鹳巢站全站失压。事故造成电量损失约4.8万千瓦时。

2、10月12日12时47分，广东电网公司揭阳供电局110kV金潭线架空避雷线因线夹内部严重生锈断线，金潭线金和站侧开关拒动，保护越级引起110kV城金线跳闸，造成110kV金和、龙潭两座变电站失压。事故造成负荷损失15兆瓦，电量损失约3万千瓦时。

3、10月17日18时53分，广东电网公司肇庆供电局110kV西朗站#2变变低主变侧刀闸触头接触不良持续发热导致弹簧断裂松动，引起电弧放电，导致#2主变差动保护动作，跳开两侧开关，造成10kV 2M母线失压。事故造成负荷损失51.6兆瓦。

4、10月7日17时12分，广西电网公司玉林供电局因村民砍树压线，引起110kV塘隍线跳闸，重合不成功，造成110kV城隍变、110kV石南变失压。事故造成电量损失16 万千瓦时。

5、10月6日10时08分，贵州电网公司铜仁供电局因农民砍树压线，又因线路高阻接地，零序电压达不到厂家保护装置门槛值，导致220kV玉屏变1号主变后备保护动作跳主变三侧断路器，2号主变后备保护动作跳212、112断路器，110kV旁路170开关跳闸，玉屏变110kVⅠ、Ⅱ段母线及10kV母线失压。事故造成电量损失6 万千瓦时。

6、10月6日15点45分，贵州电网公司贵阳供电局由于110kV凤金106线发生B相单相接地故障致使B相线路烧断，在106线路非全相运行过程中，金关变低压侧无电源，变压器两相受电，变压器零序电压迅速升高并超过主变零序电压整定值，主变零序电压保护动作跳1#、2#主变高低压侧开关，致使110kV金关变全站失压。

7、10月20日09时42分，贵州电网公司铜仁供电局220kV大龙变电站因35kV母线避雷器选型不满足要求，运行时发生爆炸，又因保护整定定值时限设置不合理，导致220kV大龙变#1、#2主变三侧断路器跳闸110kV、35kV母线失压，110kV狮子口变、万山变、田平变全站失压。

8、10月2日20时59分，海南电网公司海口供电公司110kV秀英站＃1主变因大修安装时存在油枕密封不严向内渗水的质量问题，引起主变高压侧C相绕组匝间纸绝缘受潮而发生绕组匝间绝缘击穿短路，＃1主变差动保护、本体重瓦斯动作出口跳＃1主变三侧开关，造成35kV母线、10kVⅠ母失压，站用电消失。事故造成电量损失0.47万千瓦时。

9、10月9日14时19分，海南电网公司三亚供电公司110kV茅荔线因污闪事故跳闸，重合闸动作不成功，造成用户停电。事故造成负荷损失7.8兆瓦，电量损失1.89万千瓦时。

10、10月12日13时45分，海南电网公司琼海供电公司,受热带风暴“芭玛”影响,35kV泮大线故障跳闸,重合不成功,致35kV大路站失压。事故造成电量损失0.25万千瓦时。

11、10月23日14时30分,海南电网公司儋州供电公司110kV洛文线因村民砍树压线引起保护动作跳闸,重合不成功，造成110kV多文站失压。事故造成负荷损失9.25兆瓦,电量损失约0.15万千瓦时。

（摘自南方电监安全）



















4

