
佛 山 电 建 集 团 有 限 公 司

安全生产月报

2017年第8期（总第139期）

      佛山电建集团有限公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
八月份安全情况

八月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

九月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

事故报表（8月份）

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材厂
	燃料公司

	死亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大人身伤害事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备设施事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大职业卫生事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


	      单位
事故类别
	佛山综合能源(公控)有限公司
	节能减排服务管理中心
	广东福能大数据产业园建设有限公司
	

	死亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	

	重大人身伤害事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	

	重大设备设施事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	

	重大职业卫生事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	

	合计
	0
	0
	0
	


管理报表（8月份）

	　
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值
	　

	
	恒益   电厂
	福能   电厂
	环保建材厂
	合计
	上年同期值
	同比值
	2017年累计值
	2016年累计值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全检查次数
	5
	4
	2
	11
	12
	-1
	80
	84

	召开安全会议次数
	5
	4
	1
	10
	12
	-2
	89
	95

	安全教育期数
	1
	1
	0
	2
	3
	-1
	17
	26

	职工安全教育人数
	1046
	84
	0
	1130
	1405
	-275
	9380
	10468

	职工安全教育次数
	4
	5
	0
	9
	12
	-3
	83
	92

	上岗培训教育人数
	4
	13
	0
	17
	9
	8
	141
	359

	上岗培训教育次数
	1
	3
	0
	4
	2
	2
	49
	42

	下达整改项数
	5
	2
	12
	19
	27
	-8
	154
	150

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	下达处罚通知单
	5
	0
	1
	6
	4
	2
	32
	39

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人数
	7
	2
	11
	20
	15
	5
	125
	70

	纠正违章次数
	1
	2
	1
	4
	2
	2
	26
	17

	开展专项工作项数
	4
	1
	1
	6
	6
	0
	44
	46

	特种设备资料审核项数
	6
	2
	0
	8
	5
	3
	106
	114

	特种作业人员培训人数
	0
	0
	3
	3
	3
	0
	45
	138

	特种作业人员培训次数
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	4
	12

	应急培训人数
	0
	14
	0
	14
	0
	14
	166
	12

	应急培训次数
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	5
	1

	应急演练人数
	34
	0
	0
	34
	139
	-105
	164
	367

	应急演练次数
	2
	0
	0
	2
	3
	-1
	15
	14

	消防训练人数
	76
	18
	0
	94
	98
	-4
	776
	799

	消防训练次数
	4
	2
	0
	6
	8
	-2
	54
	62

	项目
	安全生产管理情况

	
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材厂

	脚手架施工管理
	正常
	正常
	正常

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常

	消防器材配备
	正常
	正常
	正常

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常


二、8月份安全情况

8月份，佛山电建集团有限公司安全生产形势稳定，无发生死亡事故、重大人身伤害事故、火灾事故、重大设备设施事故、重大职业卫生事故、环境污染事故及交通事故。

三、安全生产主要工作

1.8月1日，集团公司安委会对福能电厂7月份安全生产指标完成情况进行了考核。

2.8月3日，集团公司安委会有关人员检查开普勒公司施工现场，重点检查员工板房宿舍安全用电管理情况和施工现场一级、二级、三级临时电源箱安全管理情况。对检查中发现问题和薄弱环节，如：宿舍板房金属构架没有采用接地措施，个别员工卫生间使用不符合安全规范的电热水器等，督促开普勒公司相关部门落实工作责任，迅速进行整改落实，加强危险点分析和预控，确保施工安全顺利。

3.根据市国资委印发做好安全生产大检查信息统计和报送工作的通知，为加强与下属各企业沟通，集团公司安委会要求各企业从8月份开始，做好每周及时报送安全生产大检查相关工作信息报送工作。

4.根据《市国资委转发关于吸取近期两起事教训加强起重机械安全监管通知》（佛国资法[2017]54号）文件精神，要求各下属企业认真贯彻落实，立足于治理隐患，防范事故，结合实际认真开展特种设备、消防安全专项检查，确保安全生产平稳。

5.8月8日，集团公司安委会、综合能源有关人员检查西南水都集中供热工程项目，其中在白坭镇沙围村第4标段（12-18）节点施工现场和鸡陵岗北则工地施工现场，发现如下问题：（1）临时电源箱的焊机电源接线没有采用接零、接地保护；（2）焊机没有做好防雨水措施；(3)氧气、乙炔瓶没有采用防倾倒措施；(4）氧气瓶、乙炔瓶的存放点存在两种气瓶混放现象。集团公司安委会督促相关单位对存在的问题立即进行整改，完善安全防范措施，并要求综合能源公司做好外包施工队伍的现场安全监督及加强外包人员的安全教育培训，加强危险点分析和预控，确保施工进展安全顺利。

6.集团公司安委会在本月开展了消防专项检查。切实落实防火、防爆的各项安全管理和技术措施；强化易燃易爆、危险品仓库、危险品使用场所的管理；加强氢气、氧气、乙炔、燃油、液氨等易燃易爆危险化学品运输、使用和储存各环节管理；加强消防系统、消防设备的维护保养工作；完善各类防火操作规程和处置方案及事故应急预案。

7.8月21日，集团公司安委会、环保建材厂有关人员，检查环保建材厂加气块车间、配料楼、铝粉厂、分选车间配电房等区域的消防设备设施，定期维护保养情况、安全疏散警示标志的设置和安全文明生产管理情况，并要求相关部门落实消防安全责任制，明确各级消防安全职责，加强对消防设备设施、器材的巡查力度，对重要环节的消防安全管理进行检查，确保设备设施安全可靠运行。

8.8月23日早上，集团公司安委会印发防“天鸽”台风的紧急通知，要求下属各企业落实防台措施。收到通知后，下属各企业立即开展防台防汛检查，排查安全隐患，停止户外作业，及时修复有故障的排水泵，消除高空坠物危险因素等，做好应急守值和信息报送工作。
9.8月24日，集团公司安委会、福能电厂有关人员，检查福能电厂汽机车间5#、7#MCC配电室、电子间等区域，检查发现型号MT2手提式二氧化碳灭火器，出厂检验日期是2005年7月份，已超过使用期限，不符合《灭火器维修与报废规程》（GA95-2015）相关规定，存在消防安全隐患。督促福能电厂相关部门立即进行整改落实，处理不符合规范的消防器材并做好巡查记录，落实安全防范措施，确保消防器材完好有效。

10.8月24日，集团公司安委会有关人员检查福能大数据A座施工现场的安全管理情况，针对现场检查发现如：大数据A座北面入口侧，施工人员违规使用不符合安全规范的电动卷扬机机械。责令大数据有关人员督促有关单位，现场进行整改落实，停止使用不符合安全规范的电动卷扬机械，并立即拆除。做好外包施工队伍的资质审查、外来人员的安全教育培训、安全技术交底；加强外包工作现场的安全监督、现场安全设施措施的落实；加强危险点分析和预控，确保施工安全顺利。
11．根据佛山市公用事业控股有限公司关于转发市国资系统危险化学品安全综合治理实施方案的通知（佛公控安[2017]14号）文要求，认真做好贯彻落实，制定《危险化学品综合治理方案》及时报送公控公司。

12．集团公司安委办根据《关于做好南方区域电力行业安全生产大检查信息报送工作的通知》（南方监能安全函[2017]286号）文件要求，做好安全生产大检查有关材料和工作信息定期报送工作。

13.做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已于9月1日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送国家能源局南方监管局。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各下属企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查出的安全隐患限期整改，落实监管措施。据8月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患19项，已整改19项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）市国资委转发关于吸取近期两起事教训加强起重机械安全监管的通知（佛国资法[2017]54号）
（2）市国委印发关于做好安全生产大检查信息统计和报送工作的通知

（3）佛山市公用事业控股有限公司关于印发特别防护期安全生产大检查工作方案的通知

（4）转发关于组织参加广东省企业班组安全知识培训大赛佛山赛区选拔活动的通知

（5）市国委转发关于《广东省安全生产委员会关于印发广东省安全生产大检查实施方案》的通知（佛国资法[2017]64号）

（6）市国资委转发关于加强危险化学品重大危险源监管工作的通知（佛国资法[2017]65号）

（7）市国资委转发关于《朱伟同志在全市应急管理工作会议上的讲话》的函（佛国资法函[2017]98号）

（8）关于召开2017年南方区域电力安全管理年中工作会议的通知（国家能源局南监管局）

（9）转发《国家能源局综合司关于进一步做好主汛期电力行业防汛抗洪减灾工作的通知》的通知（南方监能安全[2017]198号）

（10）市国资委转发关于《佛山市人民政府防汛防旱防风指挥部转发关于认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神加强汛期灾害防范和安全生产工作的通知》的通知（佛国资法[2017]70号）

（11）广东省人民政府办公厅关于开展消防工作落实情况实地督查的通知（粤府办明电[2017]150号）

（12）佛山市公用事业控股有限公司关于转发市国资系统危险化学品安全综合治理实施方案的通知（佛公控安[2017]14号）

（13）关于做好南方区域电力行业安全生产大检查重要信息报送工作的通知（南方监能安全函[2017]286号）

（14）市国资委转发关于《广东省安全生产委员会办公室关于进一步加强风险点危险源排查管控工作的通知》（佛国资法[2017]69号）

（15）市国资委转发关于广东省电气火灾综合治理工作方案的通知

（16）关于印发广东省高层建筑消防安全综合治理实施方案的通知（粤公通字[2017]157号）

（17）市国资委转发关于印发佛山大面积停电事件应急操作手册的通知
2.工作简讯

（1）公控公司领导莅临电建下属企业开展特别防护期安全生产大检查
8月15日，公控公司常务副总经理王启鹏、纪委书记郭剑带领检查组一行莅临电建集团下属企业福能电厂、大数据产业园开展特别防护期安全生产大检查。电建集团董事长阮晖、总经理吴学庆陪同检查。 
　　检查组一行先后深入福能电厂的生产现场、福能大数据产业园A座项目施工现场,察看燃气轮机组、锅炉及汽水系统等重点区域，详细了解设备运行工况、消防设施设备保养工作、安全管理制度落实等情况，询问施工单位负责人项目建设各类施工、现场设备管理、现场安全管理等情况。 
　　检查中，检查组听取了电建集团及下属企业相关负责人关于特别防护期安全生产落实工作的汇报，对电建集团安全生产工作表示肯定，并就下一阶段的安全生产工作提出了要求：相关单位要牢固树立安全生产红线意识，坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，严格落实安全生产主体责任；加强事故隐患排查治理工作，要持续开展风险点、危险源排查整治工作，把风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面,把不安全因素、事故苗头消灭在萌芽状态；要完善应急预案，加强应急演练，确保特殊防护期安全生产形势稳定。 
　　检查期间，检查组还代表公控公司为在高温下奋战在一线的员工送上了清凉饮料，表达慰问和关怀。
（2）8月3日上午，福能电厂在综合楼四楼多功能室召开了维稳及安全生产工作会议，传达学习省、市和上级公司有关会议精神，动员部署企业维稳及安全生产工作。结合电厂的实际情况，发布了《佛山市福能发电有限公司维稳及治安突发事件应急预案》，目的是分析研判可能发生的维稳及安全问题，采取果断有力措施，防患于未然。结合安全生产维稳期的要求，厂部要求各部门严格落实安全生产制度，必须加强安全管控，做好台账管理和现场管理；严格落实电厂“两票三制”制度；切实加强对外包业务施工人员的监管；强化防范意识，针对电厂的特点组织专项检查，查清隐患，落实治理。

（3）今年第13号台风“天鸽”22日中午以强台风级强度在广东珠海登陆后，已成为今年以来登陆我国最强的台风，佛山市政府启动了防台风预案II级响应。福能电厂积极应对启动了防台风防汛应急预案，安健环部在台风来到前对全厂进行了安全隐患大检查，对防涝排水设施重点检查，共排查出一处潜水泵出口管道脱落不能正常排水，要求设备管理部立即整改维修，保证设备正常运行。在台风期间各部门值班人员严防死守，一方面保证机组正常运行，一方面加强设备巡检，确保人员和设备安全。直到23日为止，除了有二颗树木倒塌外电厂生产秩序安全正常。

（4）环保建材厂提前做好 “天鸽”、“帕卡”两个强台风的防御工作，公司领导亲自到生产现场检查督导，全体生产人员严守工作岗位，在个别危险位置布置围栏警戒。台风期间未有发生人员受伤或设备重大损坏。

（5）环保建材厂完善消防设施，加气块车间、宿舍的消防应急照明及逃生标识工作在本月全部完成。

3.监管动态

安全检查恒益电厂查出下列问题：
（1）#1炉吸收塔顶部电动葫芦防雨棚脱落，应及时整改。

（2）消防系统低压二氧化碳罐安全阀未检验，请及时安排检验，并提供安全阀检验报告。

（3）#汽机房零米#1机过道脚手架斜拉撑脱扣，应及时整改。

（4）输煤系统C5A3振打器旁边起重设备吊装口围栏安全警示牌掉落，应及时整改。

（5）工业废水斜板沉清池脚手架验收牌的使用时间已过期，无脚手架搭设人和验收人签名，应及时整改。

安全检查福能电厂查出下列问题：

（1）220KV电缆沟4#潜水泵出水管口脱落，不能正常排水。

（2）福能制水车间照明射灯电源开关不能投入。
安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块车间蒸压釜轨道前检修备件乱摆放，需清理；成品输送带侧消防箱被撞烂，需修复；加气块车间铝粉加药管道有异响，铝粉仓排气扇积尘严重，需清理。

（3）加气块石膏窗损坏，需修复；加气块仓门前排水沟堵塞，需清理。

（4）电厂脱硫石膏墙边集水坑电机防雨罩未盖，需盖上。

（5）脱硫车间二楼A脱水机石膏出料口大量溢流、堆积尾料，需清理。

六、2017年9月份主要工作计划

（1）检查下属各企业开展秋季防鼠、防火安全专项工作情况。

（2）组织下属各企业开展“国庆节”前安全生产大检查。

（3）做好第3季度集团公司安委会工作总结并报送公控公司和集团公司行政办。

（4）检查下属各企业的职业健康管理情况。

PAGE  
1

