[image: image1.jpg]



佛 山 电 建 集 团 有 限 公 司

安全生产月报

2017年11月第11期（总第142期）

          佛山电建集团有限公司安全生产委员会

一、安全生产指标完成情况

二、十一月份安全情况

三、十一月份主要工作
四、安全生产隐患排查治理情况
五、信息传递

六、十二月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

1.事故报表（11月份）

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材厂
	燃料公司
	佛山综合
能源(公控)有限公司
	节能减排服务管理中心
	广东福能
大数据产

业园建设

有限公司

	死亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大人身伤害事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大设备设施事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大职业卫生事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.管理报表（11月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值
	

	
	恒益  电厂
	福能 电厂
	环保建材厂
	合计
	上年同期值
	同比值
	2017年累计值
	2016年累计值

	安全检查次数
	5
	4
	1
	10
	11
	-1
	112
	116

	召开安全会议次数
	5
	4
	2
	11
	11
	0
	120
	129

	安全教育期数
	1
	1
	0
	2
	5
	-3
	23
	39

	职工安全教育人数
	1373
	84
	0
	1457
	1230
	227
	13321
	14341

	职工安全教育次数
	4
	5
	0
	9
	10
	-1
	112
	123

	上岗培训教育人数
	0
	1
	26
	27
	54
	-27
	226
	467

	上岗培训教育次数
	0
	1
	1
	2
	7
	-5
	53
	57

	下达整改项数
	5
	3
	14
	22
	24
	-2
	216
	224

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	下达处罚通知单
	0
	0
	0
	0
	3
	-3
	32
	50

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人数
	4
	0
	7
	11
	12
	-1
	156
	107

	纠正违章次数
	1
	0
	1
	2
	6
	-4
	32
	28

	开展专项工作项数
	5
	1
	0
	6
	6
	0
	64
	63

	特种设备资料审核项数
	20
	2
	0
	22
	27
	-5
	152
	154

	特种作业人员培训人数
	0
	4
	0
	4
	0
	4
	68
	144

	特种作业人员培训次数
	0
	4
	0
	4
	0
	4
	9
	14

	应急培训人数
	0
	110
	0
	110
	254
	-144
	348
	325

	应急培训次数
	0
	3
	0
	3
	6
	-3
	12
	11

	应急演练人数
	18
	0
	0
	18
	0
	18
	250
	506

	应急演练次数
	2
	0
	0
	2
	0
	2
	21
	17

	消防训练人数
	80
	18
	25
	123
	126
	-3
	1089
	1115

	消防训练次数
	4
	2
	1
	7
	11
	-4
	73
	89

	项目
	安全生产管理情况

	
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材厂

	脚手架施工管理
	正常
	正常
	正常

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常

	消防器材配备
	正常
	正常
	正常

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常


二、11月份安全情况

11月份，佛山电建集团有限公司安全生产形势稳定，无发生死亡事故、重大人身伤害事故、火灾事故、重大设备设施事故、重大职业卫生事故、环境污染事故及交通事故。

三、11月份安全生产主要工作

1、11月1日，集团公司安委会对福能电厂11月份的安全生产指标完成情况进行了考核。

2、11月3日 ，集团公司安委会、开普勒公司有关人员组成检查组，在开普勒公司施工现场进行安全检查。

检查组查阅了开普勒大数据中心项目（一期）脚手架专项施工方案、安全专项施工方案审批表、应急救援预案等相关资料，检查项目施工现场的施工用电,检查施工区域隔离、警示标牌、栏杆扶手、孔洞盖板、临空、临边等安全防护措施落实情况和安全文明施工管理情况。

检查人员对检查中发现的存在问题和薄弱环节，如：部分作业人员没有正确佩戴安全帽，个别作业人员在脚手架平台高空作业未佩戴安全带等习惯违章现象，督促相关单位及部门对存在的安全隐患立即进行整改，完善安全防范措施，加强各类起重机械、脚手架模板支撑等隐患排查，加强外包人员的安全教育培训，做好外包施工队伍的现场安全监督，规范作业行为，并做好自查自纠专项活动，杜绝各类不安全现象的发生。
3、11月8日，集团公司安委会、综合能源有关人员检查西南水都集中供热工程项目，主要检查位于恒益电厂西北角厂墙的热网管道接口处施工现场。

检查人员现场查看和了解挖坑施工情况，发现如下问题：综合能源及施工单位在施工前没有与恒益电厂进行密切的沟通、协调，没有勘察清楚地下管线埋设的情况下进行施工，导致挖断其中一条视频监控线路等不安全现象。

集团公司安委会督促相关单位对存在的问题进行整改，严格落实安全组织措施，技术措施和安全防护措施，完善施工方案，进一步加强与恒益电厂沟通，严格办理施工许可手续，做好外包施工队伍的现场安全监督，加强外包人员的安全教育培训，加强危险点分析和预控，杜绝施工不安全现象发生，确保施工进展安全顺利。

4、做好消防比赛前准备工作，认真制定比赛方案，及时下发《佛山电建集团公司安委会关于举办消防技能比赛的通知》，11月16日，集团公司安委会有关人员，在福能电厂检查消防技能比赛的赛前物资和场地准备情况，如水带、干粉灭火器、油桶及比赛场的划线区域等，要求福能电厂相关部门，认真协调，充分做好比赛前准备工作。

5、根据国家源局南方监管局《关于开展2017年电力安全培训的通知》（南方监能安全函[2017]369号）文件要求，11月16-17日，集团公司安委会、恒益电厂、福能电厂有关人员参加了由南方监管局组织举办的电力安全培训班学习。

6、集团公司安委会及下属企业认真做好2016年度安全生产工作总结。

7、根据《市国资委转发关于印发2017年广东省今冬明春火灾防控工作方案

的通知》文件要求，落实严防严控措施，结合本企业实际，认真制定电建集团2017年今冬明春火灾防控工作方案，并要求各下属企业抓好贯彻落实。
8、根据《市国资委关于印发市国资系统2017年加强岁末年初安全生产工作和“回头看”检查方案的通知》文件要求，集团公司安委会认真贯彻落实，结合实际，制定《电建集团2017年加强岁末年初安全生产工作和“回头看”检查方案》，及时上报公控公司安委办。

9、11月30日，集团公司安委会有关人员组成检查小组先后到环保建材厂和恒益电厂开展安全生产大检查。

检查组重点检查企业安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度落实情况、事故隐患自查自纠情况，检查重点部位、重大危险源的建档、监管措施，查阅安全生产管理相关资料台账等。深入厂房车间作业现场，查看安全文明生产监督管理情况，了解下属企业开展安全生产大检查情况，查找安全管理漏洞、人员作业不安全行为，对查出隐患和问题督促相关单位部门闭环整改落实。

检查期间，检查组就下阶段的安全生产工作，要求下属企业始终把安全放在首位，进一步落实安全生产责任制；强化设备缺陷问题专项治理，加强作业环境设施隐患排查治理，规范生产管理；加强设备巡查，加强对重点部位和重大危险源的防火安全工作，确保安全稳定生产。

10、做好每周报送今冬明春安全生产大检查相关工作信息报送工作。

11、做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已于12月1日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送国家能源局南方监管局。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各下属企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查出的安全隐患限期整改，落实监管措施。据11月份统计，集团公司及各企业查出一般安全隐患共22项，已整改22项，整改完成率100%，有效地防止了安全事故发生，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）市国资委关于深化安全生产大检查工作的通知

（2）市国资委转发关于近期对各区消防工作落实情况督导检查的通报（佛国资法[2017]85号）

（3）市国资委关于召开国资系统今冬明春消防安全工作会议的通知（佛国资法[2017]89号）

（4）市国资委转发关于进一步加强恶劣天气劳动安全保障的通知

（5）市国资委转发关于全省消防工作实地督查情况的通报。

（6）关于开展2017年电力安全培训的通知（南方监能安全函[2017]369号）

（7）市国资委转发佛山市安全生产委员会办公室关于高明区“11.5”爆炸事故有关情况的通报

（8）市国资转发关于印发2017年广东省今冬明春火灾防控工作方案的通知

（9）市国资委关于印发市国资系统2017年加强岁末年初安全生产工作和“回头看”检查方案的通知

（10）市国资委转发关于进一步贯彻落实《降低高层建筑火灾风险若干防范措施》的通知

（11）市国资委转发关于加强“119”消防宣传月宣传工作的通知

（12）市国资委转发关于全省电气火灾综合治理工作阶段性开展情况的通报

（13）佛山市公用事业控股有限公司关于转发市国资系统2017年今冬明春火灾防控工作方案的通知（佛公控安[2017]18号）

（14）市国资委转发佛山市安全生产委员会办公室关于进一步加强危险化学品安全监管工作的通知
2.工作简讯

（1）开展秋冬消防比赛，增强消防安全应急能力
11月22日，电建集团组织下属企业在福能电厂举行了一场消防技能比赛，增强企业员工消防安全应急能力。
参赛队由恒益电厂、福能电厂、环保建材厂和双联物业公司四个队组成，比赛设置三人持水带3*50米返回接力跑和ABC干粉灭火器灭火两个项目。下午3时比赛正式开始，各参赛队队员按照消防器械使用的操作要领，从三人持水带接力跑中的奋力接替，到灭火项目提灭火器、冲刺、拔销、灭火等动作的娴熟、规范，参赛队伍密切配合、快速准确完成了一系列的比赛项目。经过一小时激列的角逐，恒益电厂获得第一名，双联物业公司、环保建材厂、福能电厂、分获二、三、四名。

此次消防技能比赛的举行，强化了员工“预防为主，安全第一”的生产安全意识，让员工加深企业的防火制度和知识，掌握灭火器、消防水带等器械的使用方法，提升消防技能，夯实消防安全基础。
（2）福能电厂根据《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定，对厂内（5T）叉车座椅进行更新改造，增加安全带等安全设施确保使用安全。根据年度安全培训计划，组织全厂职工分三批次（共计110多人）进行了消防器材的使用培训，目的是增强全厂职工的消防安全意识，提高消防应急处置能力，创造“人人懂安全，人人要安全”的和谐氛围。

（3）环保建材厂本月共举办3批次的安全培训，受训人员包括厂区水管工程（5人）、加气块辅助业务外包公司（13人）、蒸压釜排气改造工程（7人）、货运外包（1人），受训人数共26人。

（4）环保建材厂于2017年11月10日（周五）在铝粉膏库场所进行了本年度安全生产铝粉膏库专项应急消防演练，假设事故（铝粉膏库发生火警）发生情况下，检验生产一线人员在设备操作、事故控制、人员疏散、医疗救护等方面的响应能力，从演练中查找的失当环节。

（5）环保建材厂对生产现场进行年度环保排放源点检测工作，各项数据指标整体可控。

3.监管动态

（1）恒益电厂安全检查查出下列问题：

a.由于#4仪用空压机排污管直接排到电缆沟和电缆上，使电缆表面附着大量油污，以致电缆存在散热及腐蚀的隐患，要求对该设备及存在相同问题的设备进行处理。

b.#1机110v,220v蓄电池室电缆井上端多个孔洞未封堵。

c.#1机110v,220v蓄电池室15号电池没有接线端盖。

d.#1机UPS室内部分地板塌陷，窗扣损坏。

e.汽机房#2机6.8米6KV配电室#4除灰空压机柜标示牌脱落 ，需重新安装。

（2）福能电厂安全检查查出下列问题：

a.#5汽机抽油烟机出口滤网漏油较严重。

b.4#炉化学小间照明不亮。

C.5#发电机开关室门口照明开关损坏，存在安全隐患。

（3）恒益环保建材厂安全检查查出下列问题：

a.分选电房一楼气化风机有漏油，机身卫生较差；分选电房电柜内卫生差有尘，电房内有箱装着电线、开关需要清走；分选原灰库下的消防开关需移出库外。

b.脱硫有部分设备无名称、设备主人、维修责任人；脱硫皮带脱水机西边角落的化工材料需清走。

c.脱硫皮带脱水机滚筒轴承未加油；脱硫皮带脱水机旁电机泵未修复。

d.石子库下检修间杂乱，有烟头、润滑油；石膏库内所有照明灯不亮；石膏库窗变形、石膏库旁边楼梯护栏缺失需要修复。

e电房消防器材没有月度安全检查。

六、12月份主要工作计划

（1）组织下属各企业开展元旦前安全生产大检查。

（2）做好下属各企业安全生产先进班组、先进个人的评比工作。

（3）修订安全生产目标管理责任书，并与下属各企业进行签订。

（4）对季华大厦办公室电器进行1次安全用电检查。

（5）结合新标准对集团公司“三标一体化”体系文件进行转换工作。

PAGE  
9

