[image: image1.jpg]



佛 山 电 建 集 团 有 限 公 司

安全生产月报

2018年5月第5期（总第148期）

          佛山电建集团有限公司安全生产委员会

一、安全生产指标完成情况

二、五月份安全情况

三、五月份主要工作
四、安全生产隐患排查治理情况
五、信息传递

六、六月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

1.事故报表（5月份）

	             单位

事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材公司
	开普勒公司
	综合能源公司
	节能减排中心
	高顿泰新热能公司

	死亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大人身伤害事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大设备设施事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大职业卫生事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	环境污染事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2. 管理报表（5月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值
	

	
	恒益  电厂
	福能 电厂
	环保建材公司
	高顿泰公司
	合计
	上年同期值
	同比值
	2018年1-5月值
	2017年1-5月值

	安全检查次数
	5
	5
	2
	1
	13
	12
	1
	67
	52

	召开安全会议次数
	4
	4
	1
	1
	10
	9
	1
	60
	49

	安全教育期数
	1
	1
	0
	0
	2
	2
	0
	14
	12

	职工安全教育人数
	1119
	83
	0
	33
	1235
	1128
	107
	7435
	5981

	职工安全教育次数
	4
	5
	0
	6
	15
	10
	5
	63
	54

	上岗培训教育人数
	1
	6
	19
	0
	26
	18
	8
	246
	118

	上岗培训教育次数
	1
	1
	2
	0
	4
	3
	1
	28
	38

	下达整改项数
	5
	8
	17
	5
	35
	21
	14
	160
	93

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	下达处罚通知单
	3
	0
	3
	0
	6
	0
	6
	19
	13

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人数
	10
	0
	1
	2
	13
	23
	-10
	83
	58

	纠正违章次数
	6
	0
	1
	2
	9
	5
	
	60
	17

	开展专项工作项数
	4
	3
	1
	0
	8
	6
	2
	36
	27

	特种设备资料审核项数
	8
	0
	0
	1
	9
	13
	-4
	87
	97

	特种作业人员培训人数
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	-27
	17
	124

	特种作业人员培训次数
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	-2
	2
	9

	应急培训人数
	0
	0
	0
	0
	0
	21
	-21
	21
	63

	应急培训次数
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	-3
	2
	7

	应急演练人数
	32
	8
	0
	0
	40
	0
	40
	178
	86

	应急演练次数
	3
	1
	0
	0
	4
	0
	4
	13
	5

	消防训练人数
	76
	15
	0
	0
	91
	98
	-7
	481
	496

	消防训练次数
	4
	5
	0
	0
	9
	6
	3
	47
	39

	项目
	安全生产管理情况

	
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材公司
	高顿泰公司

	脚手架施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防器材配备
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常


二、5月份安全情况

5月份，佛山电建集团有限公司安全生产形势稳定，无发生死亡事故、重大人身伤害事故、火灾事故、重大设备设施事故、重大职业卫生事故、环境污染事故。

三、5月份安全生产主要工作

1. 5月2日，集团公司安委会对福能电厂4月份的安全生产指标完成情况进行了考核。

2.5月10日，集团公司安委会、双联物业公司、施工单位有关人员组成检查组，重点检查季华大厦南附楼电梯装修施工现场的安全管理和施工进度状况。

检查组针对在检查中发现的安全隐患：各楼层楼梯通道和楼顶放置施工杂物没有及时进行清理；施工作业人员没有佩戴安全帽，切割瓷砖作业人员没戴护目镜，一楼施工现场放置电动车；电梯机房电源控制箱盖没有封闭，带电部分元件外露等情况。

检查组督促相关单位及部门对存在的安全隐患立即进行整改，完善施工方案，落实安全组织措施和技术措施，做好外包施工队伍的现场安全监督，加强外包人员的安全教育培训，规范作业行为，并做好自查自纠专项活动，杜绝各类不安全现象的发生，确保施工项目安全顺利。

3.根据《市国资委转发关于印发佛山市2018年全国防灾减灾日活动方案的通知》文件精神，及时将开展情况报公控公司。

4.5月16日 ，集团公司安委会有关人员组成检查组，到福能电厂进行安全检查。

检查组深入厂区220KV升压站、防汛应急物资仓、危化品仓、汽机车间等区域现场，重点检查安全隐患自查自纠情况，监管措施，查阅安全生产管理相关资料台账等，查找安全管理漏洞，对查出隐患和问题如：危化品仓库内未把责任部门及责任人员名单张贴在墙;220KV升压站靠外面公路的围墙铁丝网破损、缺失，安全防范措施不完善;应急物资仓库墙上的《防汛器材管理及保养制度》未及时修订和更新;防汛应急物资仓库未见巡查记录表、检查表及物资清单等，督促相关单位部门闭环整改落实。
检查期间，检查组要求下属企业进一步落实安全生产责任制；强化设备缺陷问题专项治理，加强作业环境设施隐患排查治理，规范生产管理；加强设备巡查，加强重点部位的防火安全工作，确保安全稳定生产。

5.5月17日，集团公司安委会有关人员组成检查小组到环保建材厂进行安全生产检查。

检查组重点检查企业安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度落实情况、安全隐患自查自纠情况，深入厂房车间作业现场，防汛应急仓库等区域，查看安全文明生产监督管理情况，查找安全管理漏洞，对查出隐患和问题如：防台、防汛、强对流天气专项应急预案未及时更新修订完善；安全生产“百日会战”行动资料档案缺失上级文件资料；未见有职业病危害现状评价报告；加气块车间部分员工没有穿工作服进行生产作业，作业行为不符合安全规范等情况，督促相关单位部门闭环整改落实，并要求企业严格按照上级部门的工作部署，强化安全生产监管，持续深入排查安全隐患，堵塞管理漏洞，切实加强安全风险辨识管控，防范生产安全事故。

6.5月23日，集团公司安委会、综合能源有关人员检查西南水都集中供热工程项目西岸村大窖山过河段的施工现场，针对在5月22日17时在打桩过程中，因操作人员失误，导致输电线路对打桩机械放电而跳闸事件进行现场勘查、询问及查阅相关安全生产资料,查阅了如下相关资料：项目施工单位安全管理协议、施工资质、项目承包负责人相关证件、安全组织架构、安全管理人员证件、特种设备检测合格报告、施工方案、安全技术交底、打桩作业操作人员的特种作业人员证件、上岗前培训记录等，指出了施工单位、监理单位在管理方面存在的漏洞、部分施工管理人员和作业人员安全意识淡薄、监护工作不到位、技术措施不严谨、安全技术交底不到位、风险预判能力不足等问题。

集团公司安委会责令相关单位对存在的问题进行整改，严格落实安全组织措施，技术措施和安全防护措施，完善施工方案，进一步加强与供电部门的沟通协调，严格办理施工许可手续，做好外包施工队伍的现场安全监督，并做好员工的事故警示培训教育工作，深入开展隐患排查，强化危险点分析和预控，提高安全意识，杜绝各类不安全事故的发生。确保施工进展安全顺利。
7.根据《市国资委转关于做好迎接省政府汛期防御专项督导的通知》文件通知精神，及时将下属企业防汛应急管理工作开展情况和防汛应急物资数量清单资料，报送公控公司安委办。

     8. 根据公控公司关于印发《公控公司2018年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案》的通知文件精神，结合实际制定《佛山电建集团有限公司2018年“安全生

产月”活动方案》，及时下发各企业，要求各企业要高度重视，精心组织，要加大宣传报道力度，营造浓厚氛围，及时将活动开展情况相关资料信息上报集团公司安委会。

9.根据《佛山市公用事业控股有限公司关于印发交通运输安全整治行动方案的通知》（佛公控安[2018]10号）文件精神，结合实际制定《佛山电建集团有限公司交通运输安全整治行动方案》，要求各下属企业认真贯彻落实。

10.做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，及时将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送国家能源局南方监管局。
四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各下属企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查出的安全隐患限期整改，落实监管措施。据5月份统计，集团公司及各企业查出一般安全隐患共35项，已整改35项，整改率100%，有效地防止了安全事故发生，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）市国资委转发关于市委常委决定事项办理通知书的紧急通知

（2）佛山市人民政府办公室关于公布2018年度市列管消防安全重点单位及火灾高危单位的通知

（3）市国资委转发关于市政府开展防汛检查及三防工作会商会的通知

（4）市国资委转发关于进一步做好近今年防汛防旱防风工作的通知

（5）市国资委转发关于切实加强近期消防工作的通知

（6）市国资委转发关于印发佛山市“四类群体”消防安全宣传教育培训工作方案的通知

（7）市国资委转发关于印发佛山市2018年全国防灾减灾日活动方案的通知

（8）市国资委转发关于做好2018年汛期三防值班工作的通知

（9）佛山市公用事业控股有限公司关于转发做好佛山市污染防治攻坚战动员会重点工作任务和建设人民满意政府100项环保民生实事（2018）任务分解表信息报送工作的通知（佛公控资[2018]14号）

（10）市国资委转发关于做近期强降雨防御工作的通知

（11）市国资委转关于做好迎接省政府汛期防御专项督导的通知

（12）佛山市人民政府办公室关于做好职业病管理工作的指导意见（试行）（佛府办函[2018]278号）

（13）市国资委关于印发《佛山市国资系统2018年“安全生产月”和“安全生产万里”行活动方案》的通知

     （14）佛山市公用事业控股有限公司关于印发《公控公司2018年“安全生产月”和

“安全生产万里行”活动方案》的通知

（15） 市国资委转发关于省政府领导在全省国土绿化森林防火和防汛抗旱工作电视电话会议上讲话的通知

（16） 市国资委转发关于统计2018年度落实防风抢险队伍情况的通知

（17） 中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室关于印发《佛山市生态环境督察实施意见》的通知

（18） 关于2017年度全省消防工作考核情况的通报

（19） 佛山市公用事业控股有限公司关于印发交通运输安全整治行动方案的通知（佛公控安[2018]10号）

（20） 市国资转发关于佛山市安全生产“红、黑名单”及存在不良信用记录企业的通知

（21） 市国资委关于开展在建工程等安全生产隐患大检查工作的通知

2.工作简讯

（1）福能电厂4月份2#单元机组检修调试完成，5月进入运行阶段。由于广东电网调度负荷增加，福能电厂出现了机组通宵运行顶峰发电的局面。运行部加强运行监控和运行参数分析，确保机组健康运行；设备管理部安排人员值班，积极对设备缺陷进行消缺，保证机组设备安全运行；安健环部根据部署认真开展安全生产“百日会战”行动，持续深入排查安全隐患，共排查出安全隐患及设备缺陷有8项.其中立即整改的有6项,持续改进的有2项,整改率达100%。只有强化安全生产监管，切实加强安全风险辨识管控和隐患排查整治，才能防范生产安全事故。

（2）环保建材厂5月份组织了5批次的安全培训,共计19人，分别是明力达新员工6人，外接市电工程7人，其他零星工程6人。

（3）环保建材厂5月份召开了月度安全生产分析会议，总结本月安健环工作，分析了存在的问题，提出了下月安全生产工作计划。5月份环保建材厂各项安健环指标圆满完成了任务，安全形势可控。

各部门安全第一责任人在会上汇报了本月责任区的安健环管理情况，在各自分管范围都开展了大量的安健环工作。工程制造部完成压力表检测工作,并全部更换到期压力表（管道、气罐）。安健环部认真接待了白坭镇安监局，现场检查蒸压釜乏汽排放改造工程进度，并要求尽快投入使用；配合电建安委会进行防台、防汛和落实安全生产“百日会战” 检查。

环保建材厂领导根据本月安全生产形势，提出了以下要求：一、厂区内废旧物资堆放不规范，严格按照公司相关制度执行；二、环厂西路卫生较差，长时间未得到妥善解决，要求综合部出具有效整改方案；三、各部门认真学习《江西宜春高压电塔倒塌致4死事件》的教训。

（4）高顿泰公司安委办对生产部管理人员进行工作票三种人的专项培训和考核，提升和落实工作票的管理规范。

（5 ）高顿泰公司安委办对生产场所存在风险源点进行排查，对区域风险源点进行标识，建立风险源点分布图，提升安全区域辨识管理规范。

3.监管动态

（1）恒益电厂安全检查查出下列问题：

a.材料库门前有一铁板翘起，存在较大安全隐患，需清理。

b.#2炉给煤机南侧平台部分供热改造设备缺标示牌，及标示牌挂牌不符合规范了。

c.汽机房#2机6.8米平台三抽供热管道临时纸质警示牌需拆除，部分设备缺标示牌。

d.码头负一层地面卫生差，需清理。

e.#7B皮带侧冲洗卷盘内冲洗水管破损，需更换。

（2）福能电厂安全检查查出下列问题：

a.#7汽机高压旁路在停机时动作关闭不正常。
b.汽机车间#2空压机故障跳停。
c.升压站内的杂草未及时清除。
e.危化仓库缺失责任部门/责任人标示牌上墙。
f.防汛器材仓库的管理制度不完善需更新。
g.冷却塔旁边水池放水阀井口经常打开井盖观察,但没有设置安全围栏,存在意外坠落的安全隐患。
h.冷却塔旁边空地大修后留置的垃圾(油漆桶)没及时清理。

i.防汛应急物资仓库的检查巡检表格及物资清单内容不全面。
（3）恒益环保建材厂安全检查查出下列问题：

a.分选气化风机房地面下陷严重。

b.1#脱水机现场控制箱落地线管及支撑架脚锈蚀严重，需做防锈保护。

c.1#渣仓2#给料机漏灰，需处理。

d.脱硫石膏库铁门生锈，需做防锈处理。

e.磨机房西北角6KV电缆在地面位置没有保护。

f.704低温水泵漏油面积比较大。

（4）高顿泰新热能公司安全检查查出下列问题：

a.1期控制室电柜前地面电气操作绝缘胶板不足。

b.3#锅炉设备标志不足。

c.堆场炉渣堆放较高未及时清理。

d.2#锅炉炉内渣灰较多。

e.2期车间安全通道标志不清。

六、6月份主要工作计划

1.组织下属各企业开展“安全生产月”活动，并督促下属各企业做好隐患整改工作。
2.组织双联物业公司在季华大厦开展1次消防演练。
3.配合集团公司进行2018年“三标一体化”管理评审输入材料汇总分析。
4.做好“安全生产月”活动工作总结。

5.做好上半年度集团公司安委会工作总结。
PAGE  
1

