电建集团安全生产
简  报

第52期                 2010年5月12日

主办单位：佛山电建集团公司安全生产委员会

集团公司安全生产事故月报表（4月份）

	     类别

单位


	人身伤亡事故
	火灾事故
	重大操作事故
	重大设备事故
	重大质量事故

	
	本月（年）次数
	其中：伤亡情况
	本年次数


	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故

	
	
	死亡人

数
	重伤人数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次 数
	重

大

次

数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次数
	重大次数

	福能电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	恒益电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	佛威公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	燃料公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2010年4月份集团公司安全生产管理月报表

	项目
	福能电厂
	恒益电厂
	佛威公司
	4月份
	处理意见

	“五个为零”情况
	完成
	完成
	完成
	完成
	

	安全管理情况
	安全检查次数
	2次
	1次
	2次
	5次
	

	
	召开安全会议次数
	4次
	1次
	1次
	6次
	

	
	安全宣传教育期数
	0期
	0期
	0期
	0期
	

	
	职工安全教育人次
	532人次
	634人次
	93人次
	1295人次
	

	
	应急预案培训、学习演练人次
	0人次
	0人次
	0人次
	0人次
	

	
	岗前安全培训人次
	0人次
	5人次
	0人次
	5人次
	

	
	特种作业人员培训与复训人次
	0人次
	0人次
	2人次
	2人次
	

	
	下达整改项数
	9项
	2项
	2项
	13项
	

	
	未整改落实项数
	0
	0
	0
	0
	

	
	纠正违章人次
	0人次
	0人次
	0人次
	0人次
	

	
	专项安全工作
	电气防潮专项安全检查
	起重设备电梯安全检查
	车间安全生产及宿舍安全用电检查
	特种作业人员持证上岗情况、起重压力容器设备、易燃易爆品专项检查
	

	
	“三票合格率”
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	不按规定办理“三票”
	0
	0
	0
	0
	

	设备安全情况
	机组可用率
	100%
	100%
	0
	100%
	

	
	事故停机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	延误开机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	重大设备隐患未及时发现宗数
	0
	0
	0
	0
	

	
	设备返修次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	未能消除的设备缺陷宗数
	0
	0
	0
	0
	

	消防管理情况
	危险品的管理与使用
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的管理和维护
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的配备情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	油库区的安全情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防训练人次
	30人次
	15人次
	0人
	45人次
	

	其它情况
	恒益电厂继续对各检修班组进行消防培训，第三期对化学班组共15人进行消防培训，培训内容：各种消防器材的使用，火警状况临时应急措施。



4月份集团公司安全生产主要情况
4月份,佛山电建集团公司按照南方电监局《转发电监会关于电力行业继续深入开展“安全生产年”活动实施意见的通知》、《转发国家电监会关于立即组织开展全国电力安全生产大检查的通知》的要求，并结合实际及集团公司年度工作部署,进一步推进安全生产隐患排查治理和督促检查工作，未发生任何安全生产事故。集团公司安委办及各属下企业安全生产主要工作情况如下：
1．集团公司安委办根据《安全生产法》和对照国家有关法律、法规、标准，对《佛山电建集团公司事故应急救援预案》继续进行补充修订，并将征求意见稿下发各企业征求意见； 4月19~21日对属下各企业进行了特种作业人员持证上岗情况、起重压力容器设备、易燃易爆品专项检查；4月26日集团公司安委会、党政事务部及双联物业公司有关人员对季华大厦进行了“五一”节前安全大检查；4月27日组织各级安管人员对属下企业开展“五一”节前安全生产大检查，并对检查发现的问题提出整改意见和建议，督促各企业进行整改落实；根据南方电监局《转发电监会关于电力行业继续深入开展“安全生产年”活动实施意见的通知》要求，结合实际制定《佛山电建集团公司继续开展“安全生产年”活动实施方案》，同时要求各企业认真贯彻落实；完成对福能电厂3月份和第一季度安全指标完成情况考核工作。
2．福能电厂安全生产主要工作是进行月度安全生产检查；对 6#燃机大修现场进行安全监督检查；做好安全生产事故管理工作；开展春季防电气潮湿专项检查；对特种设备检验和特种作业人员上岗证专项检查；开展“安全生产年”安全教育及专项检查活动；对班组安全文明生产建设进行月度考评；进行了月度安全生产评价。
3．恒益电厂安全生产主要工作是进行部分起重设备、电梯的年审检验工作；进行循环水泵行车的二级维护保养及存在问题整改工作；参加佛山市应急管理预案培训班培训学习；对燃料分部新招的5个皮带工进行入厂前安全知识培训；按三水区安监局要求，汇总并填报《特种设备作业人员持证情况表》、《危险化学品管理人员持证情况表》、《安全生产管理人员持证情况表》、《生产经营单位主要负责人持证情况表》、《注册安全主任持证情况表》及《消防安全责任书》，进行POP化学品检查，并将检查结果报镇政府。
4．恒益公司安健环部安全生产主要工作是会同监理对施工单位开展大型设备专项检查；对施工现场开展防雷设施专项检查；会同监理对主厂区施工现场进行安全专项检查；组织开展五一节前安全大检查；组织管理人员参加广东省注册安全主任培训；草拟对施工单位进行施工安全文明奖惩考核标准；加强施工现场的安全监督管理工作；汇编安全生产动态简报；审查各施工点安全技术措施方案；审查施工单位进场重型设备资料；组织施工单位开展防汛应急救援演练；组织召开扩建工程项目第二次安委会会议。
5．佛威公司安全生产主要工作是组织各部门、车间员工学习相关设备安全操作规程及电建公司安委会下发笫51期安全生产简报；做好浙江疏浚施工现场安全施工监护工作；对C厂3#吊车搬迁到制造部安装施工监护工作； 对佛威公司配置消防器材和消防设备设施进行定期保养；对危化品和对特种作业人员的持证上岗及特种设备进行专项检查；组织开展“五一” 节前安全生产及宿舍用电安全大检查。
各企业按照国家“安全生产年”总体部署全面深入开展“三项行动”、“三项建设”，制定具体实施方案，每月认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全。将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，及时发现和消除安全隐患，据4月份统计，各企业自查及集团公司抽查共查出一般安全隐患13项，已全部整改13项，整改率达100%，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。
（安委办）

集团公司开展“五一”节前安全生产大检查
 “五一”节即将来临，为确保生产设备安全运行，贯彻落实南方电监局《转发国家电监会关于立即组织开展全国电力安全生产大检查的通知》的精神，按公控公司的统一部署，4月27日，佛山电建集团公司副总经理、安委会主任李锋带领各级安管人员一行14人，对属下企业开展“五一”节前安全生产大检查。

 检查组首先检查佛威公司和福能电厂，重点检查佛威公司油罐区、浙江疏浚污水沉淀池、污泥处理车间施工现场和福能电厂油罐区以及燃油汽车装卸平台等区域，详细查看了现场安全生产管理状况。

随后，检查组一行继续驱车前往三水恒益电厂2×600MW扩建项目工地，李总在听取了上海电力咨询监理有限公司裘国光副总监介绍恒益扩建工地施工进展情况后，随即带领检查组深入现场，详细察看1#锅炉系统安装区域、广东火电板房生活区、重件码头建设工程等区域，了解施工人员生活和居住环境卫生状况，落实施工现场各项安全措施及安全监督管理情况，对检查发现存在的问题提出整改意见和建议，提出明确要求进行落实。

 最后，李总提出四点要求，一是各企业要时刻绷紧安全生产这根弦，做到警钟长鸣，始终把安全放在首位，确保工程安全；二是逐级落实安全生产责任制夯实安全基础，从源头上打造本质安全；三是认真加强基建施工管理，克服基建点多面广，队伍管理复杂，强化基建安全监督管理，加强防风防汛应急管理；四是加大力度全面排查安全隐患，加强教育提高安全意识；做好“五一”期间生产安排，制定具体有效措施确保节日安全。
（安委办） 
1．《关于吸取华能海门电厂较大人身伤亡事故教训进一步做好电力建设安全管理的通知》南方电监安全[2010]81号。
    2．《转发国家电监会关于立即组织开展全国电力安全生产大检查的通知》，南方电监安全[2010]92号。
3．《转发电监会关于电力行业继续深入开展“安全生产年”活动实施意见的通知》，南方电监安全[2010]90号。
4．转发《转发省发改委等六部门关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》的通知，佛公控[2010]43号。
5．《关于加强亚运保供电信息报送工作的通知》南方电监安全[2010]95号。
6．《南方电力安全生产简报》第1期（总60期）国家电力监管委员会南方监管局。
7．《转发关于进一步扎实做好工程建设领域突出问题排查工作的通知》佛国资产权[2010]32号。
8．转发《转发国家安全监管总局，关于印发2010年安全生产宣传工作要点的通知》的通知，佛公控[2010]63号。
9．关于进一步规范南方区域电力可靠性监督管理工作的通知，南方电监安全[2010]103号。                                              （安委办）

1．福能电厂6#燃机大修后调试运行已完成，现已投入正常运行发电。

2．“五一”节假期之后，福能电厂第三批分流三水新恒益电厂人员已于5月10日奔赴新岗位，为建设新恒益再立新功。
                                                          （福能电厂）
   3．恒益电厂继续分期对检修班组进行消防轮训，第三期对化学班组共15人
进行消防培训。培训内容：各种消防器材的使用，火警状况临时应急措施。
4．4月份，#1炉灭火一次,#2炉11日发现过热器爆管，抢修后投入运行,本月无发生重大设备、火灾与交通事故。
（恒益电厂）
5．佛威精密机器有限公司4月份新签订合同数：共14台数控机床，（其中包括FWV－850 立式加工中心（1台）；FWV－L850立式加工中心（6台）；FWV－1060立式加工中心（3台）；FWV－1580立式加工中心（2台）；立卧两用数控镗铣床FW HV－800（1台）；数控机床FWT—L3540（1台）。出厂销售：共14台数控机床，（其中包括FWV－850 立式加工中心（1台）；FWV－L850立式加工中心（6台）；FWV－1060立式加工中心（3台）；FWV－1580立式加工中心（2台）；立卧两用数控镗铣床FW HV－800（1台）；数控机床FWT—L3540（1台）。
（佛威公司）

1．4月7日,#1炉因煤结焦严重掉焦,造成炉堂负压波动,7:45炉堂压力保护动作,#1炉灭火,#1机减负荷,经吹扫后7:55重新点火投入运行。(一类障碍)

2．4月11日一值，巡检发现#2炉内过热器处有泄露声，确定炉内有泄露，#2炉于当天11:10停炉，停炉后冷却、吹扫，检查发现过热管有泄露，抢修处理至15日经水压试验检查合格后，#2炉于16日6:00重新启动投入运行。（一类障碍）
（恒益电厂）
3． 4月8日工程项目安委会召开第二全体会议，总结分析第一季度安全情况及布置第二季度安全工作。
    4．4月19日，广东省电视台到恒益公司扩建工程进行了采访，并于4月26日7:30在广东卫视进行了播放。

5．为了配合电建安委会的统一行动，我公司对扩建工程项目工地进行了“五一”节前专项检查，特种作业人员的持证上岗专项检查，起重、压力容器设备专项检查，危险、化学品专项检查检查，易燃、易爆专项检查。

恒益电厂（安健环部）
1． 例行检查发现，燃料分部及化学分部走廊灯均不亮，夜间影响人员行走，

下发整改通知至电气分部，目前已整改完毕。
（恒益电厂）

2．3月27日上午监理在进行安全检查时发现在1#圆煤仓与2#圆煤仓之间的路面水管没有采取防护措施，被来往的车辆压坏多处漏水，致使整条道路大面积积水且无人管理，严重影响文明施工形象。

3．3月28日上午监理在进行安全检查时发现在1#圆煤仓制作钢筋笼施工现场使用的一台电焊机接地脱落，一台电焊机使用钢筋代替二次接地在焊机桩头上，存在安全隐患。

4．3月31日下午，码头运输车辆由于超高经过老厂输煤栈桥底下时将厂区通讯电缆拉倒，并没有及时主动向业主汇报，造成煤码头及燃料车间通讯中断。
5．4月13日上午监理在进行安全检查时发现在1#圆煤仓与2#圆煤仓之间的路面水管漏水，致使道路泥泞不堪，严重影响文明施工形象。

6．4月19日上午会同中交二航院监理公司对码头施工现场开展安全检查发现现场使用的氧气、乙炔瓶未按安全规范存放，乙炔瓶压力表损坏没有及时更换。

7．4月20日上海监理在日常巡查时发现圆煤仓桩基施工仍用装土车将泥浆运送到南侧回填场地。

8．4月21日上午监理组织安全检查时发现1#圆煤仓与2#圆煤仓之间施工水管多处漏水，致使施工现场多处积水，严重影响文明施工形象。
9．4月21日上午监理组织安全检查时发现2#主厂房扩建端泥浆池溃堤，造成周边场地污染，严重影响文明施工形象。           恒益电厂（安健环部）
10．“五一” 节前安全生产大检查。厂部组织两次全厂范围安全生产检查，其中包括宿舍安全用电，公共卫生等检查工作，发现个别宿舍存在安全用电问题已发出整改限期通知。
（佛威公司）
1．做好人员防暑、设备防高温专项检查工作；

2．组织各企业负责人参加安全工作培训班或讲座；

3．定期检查恒益电厂建设工地施工安全生产情况及安全生产责任的落实情况;

4．各属下企业要深入分析“三项行动”和“三项建设”工作成效，5月28日前将本单位继续深入开展“安全生产年”活动情况报集团公司安委会；

5．组织各级安管人员前往河源电厂、华能海门电厂进行参观学习。
（安委办）

2010年1月份各类事故简况
1、1月7日08时21分，广东电网公司潮州供电局220kV潮州站#2主变变低侧刀闸因装配工艺存在缺陷，运行中动静触头接触不良引起拉弧，造成柜内三相短路，差动保护动作主变三侧开关跳闸，10kVⅡ段母线失压。事故造成电量损失0.75万千瓦时。

2、1月21日19时16分，广西电网公司梧州供电局110kV京仁里线124号塔因8根拉线中的7根被盗，引发倒塔，造成梧州供电局110kV仁庆变全站失压，京南电厂110kVI段母线失压。事故造成负荷损失0.16兆瓦。

3、1月4日00时15分，贵州电网公司六盘水供电局因设备在安装、验收、启动投运时绝缘距离不符合规程要求，220kV北郊变361断路器在切除电容器组时，发生重燃过电压，造成开关柜绝缘击穿、燃烧，造成35kVI母4个间隔烧坏。事故造成负荷损失约0.7兆瓦。

4、1月25日17时26分，贵州电网公司毕节供电局因外单位工程车在110kV安溪线附近倒土造成地面升高后，行驶中挂住导线，导致110kV安溪线A、B两相短路，110kV安家井变110kV安溪线跳闸。事故造成电量损失约1万千瓦时。

5、1月26日18点01分，云南电网公司楚雄供电局因110kV谢双线线路杆塔绝缘子受雷击，110kV谢双线发生C相接地故障，线路两侧断路器跳闸。220kV谢家河变电站侧断路器因设备安装隐蔽缺陷，重合闸出口连接片接触不良，重合闸动作未出口，断路器未合上。同时，因大量谐波引起低频震荡，110kV不鄂线断路器距离Ⅲ段动作跳闸，造成不管河、泥堵河机组与系统解列，35kV鱼庄河线、纳鱼线、雨龙线和10kV小庙河线相继跳闸，导致110kV双柏变电站全站失压。

6、1月1日16时20分, 海南电网公司澄迈供电局110kV老城变电站因10kV站外电缆头发生持续短路故障，多次近区短路故障造成#1变压器抗短路能力下降，引起变压器低压侧内部故障，重瓦斯动作跳闸，造成#1主变失压。

7、1月10日16时19分, 海南电网公司儋州供电局110kV龙力站因35kVCT存在质量缺陷绝缘劣化，在阴雨天气下绝缘击穿，导致35kV母线接地，造成#1主变35kV侧开关跳闸，35kV母线失压，事故造成临高供电局35kV金牌站、新盈站和美良站失压。事故造成电量损失0.5万千瓦时。

8、1月12日13时43分，海南电网公司儋州供电局35kV兰洋站因#1主变差动保护装置存在缺陷，1#主变差动保护装置在投入2#主变时受到励磁涌流干扰，电流采样不准确，引起1#主变差动保护误动，跳两侧开关，造成10kV母线失压。事故造成负荷损失约1.6兆瓦。

9、1月13日，海南电网公司儋州供电局35kV加新线因村民砍树碰到线路，导致线路保护动作跳闸,重合闸不成功。造成35kV东成站、西庆站、加平站停电。事故造成电量损失0.753万千瓦时。

10、1月22日19时20分，海南电网公司儋州供电局110kV那大站因35kV那联线外置CT存在质量缺陷，运行中绝缘劣化并击穿，导致35kV那联线开关爆炸，#1主变35kV侧开关跳闸，35kV母线失压，35kV木排站、35kV兰洋站、35kV南丰站和35kV西培站失压。事故造成负荷损失3.9兆瓦,电量损失0.5万千瓦时。

11、1月20日00时21分，广东粤电集团公司靖海电厂#2机组因锅炉掉大焦，振开炉底捞渣槽人孔门，引起槽内密封水流失，锅炉正压运行，导致主汽温大幅波动并快速下降而被迫停机。05时59分，#1机组因热控一对BRC卡件同时故障，导致汽温控制失灵而被迫停机。两台机组非计划停运造成全厂对外停电。

（来源南方电监安全）



















- 7 -

