电建集团安全生产
简  报

第6期（总第53期 ）      2010年6月10日

主办单位：佛山电建集团公司安全生产委员会

集团公司安全生产事故月报表（5月份）

	     类别

单位


	人身伤亡事故
	火灾事故
	重大操作事故
	重大设备事故
	重大质量事故

	
	本月（年）次数
	其中：伤亡情况
	本年次数


	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故

	
	
	死亡人

数
	重伤人数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次 数
	重

大

次

数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次数
	重大次数

	福能电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	恒益电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	佛威公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	燃料公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2010年5月份集团公司安全生产管理月报表

	项目
	福能电厂
	恒益电厂
	佛威公司
	5月份
	处理意见

	“五个为零”情况
	完成
	完成
	完成
	完成
	

	安全管理情况
	安全检查次数
	2次
	2次
	1次
	5次
	

	
	召开安全会议次数
	4次
	1次
	1次
	6次
	

	
	安全宣传教育期数
	0期
	1期
	0期
	1期
	

	
	职工安全教育人次
	532人次
	524人次
	95人次
	1151人次
	

	
	应急预案培训、学习演练人次
	35人次
	0人次
	0人次
	35人次
	

	
	岗前安全培训人次
	0人次
	2人次
	0人次
	2人次
	

	
	特种作业人员培训与复训人次
	0人次
	0人次
	5人次
	5人次
	

	
	下达整改项数
	14项
	3项
	1项
	18项
	

	
	未整改落实项数
	0
	0
	0
	0
	

	
	纠正违章人次
	0人次
	0人次
	0人次
	0人次
	

	
	专项安全工作
	电气防潮专项安全检查
	设备防高温、人员防暑安全检查
	车间安全生产及宿舍安全用电检查
	人员防暑、设备防高温专项检查
	

	
	“三票合格率”
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	不按规定办理“三票”
	0
	0
	0
	0
	

	设备安全情况
	机组可用率
	100%
	100%
	0
	100%
	

	
	事故停机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	延误开机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	重大设备隐患未及时发现宗数
	0
	0
	0
	0
	

	
	设备返修次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	未能消除的设备缺陷宗数
	0
	0
	0
	0
	

	消防管理情况
	危险品的管理与使用
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的管理和维护
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的配备情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	油库区的安全情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防训练人次
	30人次
	16人次
	0人次
	46人次
	

	其它情况
	恒益电厂继续对各检修班组进行消防培训，对燃料检修班组共16人进行消防培训，培训内容：各种消防器材的使用，火警状况临时应急措施。


· 安全生产简况
5月份集团公司安全生产主要情况
5月份,佛山电建集团公司按照南方电监局《转发电监会关于电力行业继续深入开展“安全生产年”活动实施意见的通知》、《转发国家电监会关于立即组织开展全国电力安全生产大检查的通知》的要求，并结合实际及集团公司年度工作部署,进一步推进安全生产隐患排查治理和督促检查工作，未发生任何安全生产事故。集团公司安委办及各属下企业安全生产主要工作情况如下：
1．集团公司安委办按照国家和省市的部署，今年继续开展全国“安全生产月”活动，结合实际制定集团公司《关于开展2010年“安全生产月活动”的意见》、《2010“安全生产月”活动计划表》，并下发各企业并要求认真贯彻落实；根据公控公司《转发关于印发2010年全市安全生产大检查工作方案的通知》的要求，5月18~20日对属下各企业进行了人员防暑设备防高温专项检查；5月20日公控公司资产部和集团公司安委办有关人员对恒益电厂2×600MW扩建工地施工现场进行了安全检查，并对检查发现的问题提出整改意见和建议，督促各企业进行整改落实；完成对福能电厂4月份安全指标完成情况考核工作。
2．福能电厂安全生产主要工作是进行月度安全生产检查；做好安全生产事故管理工作；开展夏季防高温安全专项检查；做好起重机特种设备年审检验工作；开展“安全生产年”安全隐患排查工作；对班组安全文明生产建设进行月度考评；进行了月度安全生产评价。
3．恒益电厂安全生产主要工作是参加公控公司和集团公司组织到河源电厂及汕头海门电厂参观学习；组织进行“三防”检查，对存在的问题下发整改通知，目前已整改完毕；调查分析#2汽轮机#2、#3瓦之间冒烟的原因；配合三水区技监局对我厂的30台起重设备及电梯进行年审检验。

4．恒益公司安健环部安全生产主要工作是对施工现场进行防暑、设备防高温专项检查工作；组织管理人员参加广东省注册安全主任培训；组织施工单位召开“安全生产月”活动动员会议；收集、修改施工安全文明奖惩考核标准意见稿；

加强施工现场的安全监督管理工作；会同监理对主厂区、码头施工现场进行安全专项检查；汇编安全生产动态简报；审查各施工点安全技术措施方案；审查施工单位进场重型设备资料；组织施工单位开展防汛应急救援演练。

5．佛威公司安全生产主要工作是组织各部门、车间员工学习相关设备安全操作规程及电建公司安委会下发笫52期安全生产简报；做好浙江疏浚公司施工现场安全施工监护工作；对佛威公司配置消防器材和消防设备设施进行定期保养；对危化品和特种作业人员的持证上岗及特种设备进行专项检查；对宿舍安全用电进行检查；做好防暑、设备防高温专项检查工作；本月对车间5名员工进行叉车操作规程培训。
各企业按照国家“安全生产年”总体部署全面深入开展“三项行动”、“三项建设”，制定具体实施方案，每月认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全。将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，及时发现和消除安全隐患，据5月份统计，各企业自查及集团公司抽查共查出一般安全隐患18项，已全部整改18项，整改率达100%，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。
（安委办）
· 信息传递
公控公司肖总带队到河源电厂
和华能海门电厂进行交流学习
为更好地学习同行的先进经验，促进企业更好更快地发展，保证安全生产常抓不懈，5月6日至7日，公控公司总经理肖峰雷亲自带队，副总经理陈维克、资产部靳立伟部长、电建集团副总经理李锋等一行20余人前往深能源河源电厂和华能海门电厂进行了为期2天的交流学习。

在整洁明亮的河源电厂办公楼展板前，河源电厂李总介绍向远道而来的佛山客人介绍了河源电厂一期工程大容量、高参数、低能耗机组的技术特点，并重点介绍了河源电厂污水零排放、脱硫废水深度处理等环保领先工程。

  据介绍，河源电厂的环保工程，不但处于国内领先地位，脱硫废水深度处理工艺更是开创了燃煤电厂“绿色动力”的新纪元。河源电厂从建成到投产，不仅实现了污水零排放，而且创造了当年投产当年盈利的良好局面。在安全管理方面，他们始终坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，安全管理指导思想安全至上，以人为本，风险预控，持续改进，采用区域模块化的安全管理手段，从工程开工到竣工没有出现经重伤以上事故，实现了“安全生产零伤亡”目标。

随后，肖总现场参观了排盐车间、盐振动干燥库、1#、2#发电机、汽轮机车间、中央控制室等区域设备运行状况，详细了解发电流程和关键环节的工作流程。在参观交流中，无论从厂容厂貌、环境卫生、设备整洁方面，到设备设施各类安全警示标志、设备定置管理、运行安全管理等方面都给人留下深刻的印象。

紧接着，肖总一行又不顾倾盆大雨和舟车劳顿，马不停蹄赴往汕头华能海门电厂。在海门电厂，参观小组看到了国内目前最大的单机容量的1000MW超超临界燃煤发电机组、输煤管式皮带穿烟囱、循环水进水和排水均采用明渠、电厂升压站采用HGIS设备、百万机组采用海水脱硫等一系列代表当今最先进水平的发电设备，还和当地同行交流彼此之间在生产、施工和管理方面的经验。

大家纷纷表示，通过这次参观交流，极大地扩阔了自身的视野，及时了解最新的行业动态，对于电建集团乃至公控公司有着重大的现实意义，特别是对目前正进行得如火如荼的恒益扩建工程起到非常重要的借鉴作用。
(安委办)
· 上级文件转发 
1．《转发关于印发2010年全市安全生产大检查工作方案的通知》佛国资产权[2010]39号。
2.《转发国家电监会关于进一步加强电力建设安全生产工作意见的通知》南方电监安全[2010]124号。

3.《关于做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作的通知》南方电监安全[2010]125号。

4.《关于举办电力气象专题讲座的通知》南方电监局安全处。
5.《转发省安委办关于做好第九届中国艺术节期间安全生产工作的通知》佛国资产权[2010]45号。                                         （安委办）
· 工作简讯
1. 5月21日，贯彻执行年度安全工作计划，福能电厂按照码头防油污和码头消防应急预案，从各个部门抽调了36人，进行了为其一天的演习训练。通过应急预案的演习训练，检查职工的安全意识及对应急救援程序的熟悉状况、安全应急救援的各个环节的准备和贯彻落实情况，收到预期的效果。

2. 5月27日下午三时，按佛山市海事局、禅城区港航局要求，福能电厂进行了一次油码头消防应急预案演习。禅城区港航局的领导在现场观看了演习，并对福能电厂码头的安全状况及相关问题进行了了解询问，对演习成功予以充分肯定。                                                       （福能电厂）
3. 恒益电厂继续对各检修班组进行消防培训，对燃料检修班组共16人进行消防培训，培训内容：各种消防器材的使用，火警状况临时应急措施。
4．5月份，#2机级组受雷击影响跳闸一次,#1、2炉各灭火一次,目前稳定运行。本月无发生重大设备、火灾与交通事故。                    （恒益电厂）
5. 佛威精密机器有限公司5月份新签订合同数：共7台数控机床，（其中包括FWV－650 立式加工中心（1台）；FWV－850立式加工中心（3台）；FWV－1060立式加工中心（1台）；FWV－1270立式加工中心（1台）；数控机床FWT—L6540（1台）。完工入库：共7台数控机床，（其中包括FWV－650 立式加工中心（1台）；FWV－850立式加工中心（3台）；FWV－1060立式加工中心（1台）；FWV－1270立式加工中心（1台）；数控机床FWT—L6540（1台）。出厂销售：共7台数控机床，（其中包括FWV－650 立式加工中心（1台）；FWV－850立式加工中心（3台）；FWV－1060立式加工中心（1台）；FWV－1270立式加工中心（1台）；数控机床FWT—L6540（1台）              （佛威公司）
· 安全动态
1．5月16日,巡检发现#2机#2低加至#3低加空气管泄漏,17日9:35退出#2机低加临修，15：30低加重新投入运行正常（异常）

2．5月17日18：50，#2汽轮机#2、#3瓦之间底下冒烟，运行人员发现后立即用灭火器喷粉覆盖冒烟部位。分析该部位冒烟是因以前#2汽轮机#2瓦有渗露油至底下的轴封抽汽管保温层中，在轴封抽汽管高温烘烤下冒烟。（二类障碍）
3． 年5月19日19:14，受雷击影响，#2发电机匝间保护动作跳闸，#2炉因给粉电源中断灭火；处理过程中，19:19#1炉因补水不及时汽包水位低保护动作灭火，经吹扫并调整水位后#1炉重新于19:25点火启动，20:19#1炉负荷加满。#2炉灭火后转为热备用，于20日02:50重新点火启动。（一类障碍）
（恒益电厂）
4.  5月5日～6日安健环部管理人员参加由佛山电建集团公司安委会组织到河源电厂、汕头海门电厂参观学习施工安全管理经验，提高安全管理人员素质，确保施工安全。
5．为了配合电建安委会的统一行动，我公司对扩建工程项目工地进行了人员防暑、设备防高温专项检查工作。                 恒益电厂（安健环部）
· 监管动态
1. 检查发现#2电除尘高空有铁皮被掀开，易被风吹落伤人的危险，遂组织

人员进行加固；行政办公楼前灰渣沟盖板断裂，易陷人，已将该处用铁皮盖上；

汽机房顶西北存有保温铁皮与塑料皮，易被风落人伤人及堵塞落雨水管，组织汽机检修人员清理。                                            （恒益电厂）

2．5月5日上午对现场安全文明施工进行大检查，经检查发现 a、GIS楼施工区域车辆乱停放，且现场拆除的模板、钢管、扣件等材料摆放凌乱。b、2#冷却塔旁边的临时排水沟两边边坡未施工完毕就投入使用，且无安全防护措施。c、2#冷却塔脚手架搭设已有10米，两边封头需要封上，脚手架中间横管相互连接在同一个点上，且另一边连接不在一个平面上。d、2#冷却塔区域施工人员在搭设脚手架时，随意进行高空抛物。针对以上情况下发整改通知单，并整改结束。

3．5月10日下午会同中交二航院监理公司对码头施工现场开展安全检查发现隐患3处，由监理发整改通知限期整改完成。对施工人员没有按安全规范佩带安全帽和水上作业没有穿救生身等违章。监理公司根据恒益电厂公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对广州打捞局处500元的罚款。
4．5月12日上午，监理、业主组织上海电气、广东火电安监人员对施工现场进行安全文明施工大检查，发现:a、冷却塔泥浆沉淀池四周安全围护栏未完善。b、1#冷却塔脚手架上下通道要按方案要求搭设。c、循环水泵房基坑有5～6米深，有几名施工人员坐在边坡上，且无任何安全措施。d、1#冷却塔进口边有一段边坡塌方，安全围护的脚手管已架空。e、电除尘挖土完成后未做四周安全围护。f、烟囱基础外脚手架已拆除两层，基础模板要抓紧拆除，已影响施工人员拆模安全。g、集控楼内排架不稳定，要立即加固水平横管、水平剪刀撑进行内外连接。
5. 5月13日上午会同中交二航院监理公司对码头施工现场开展安全检查发现隐患2处，由监理发整改通知限期整改完成。

6．5月18日中交二航院监理公司对现场的临时通道尚未按要求进行加固，码头周边未按要求悬挂安全警示标语，未设临时围栏等项目。监理公司根据恒益电厂公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对广州打捞局处700元的罚款。
恒益电厂（安健环部）
7. 佛威公司组织各车间（部门）安全负责人，在5月份安全生产检查中，发现个别宿舍公共和室内卫生较差；并督促即时整改；钣金车间空压机房侧一垃圾箱杂物堆放混乱；大件车间南门卷闸侧乱放么托车；大油罐区旁主干道路段，机动车限速标志被树干遮挡，妨碍大型机动车通行，已于5-30日将树木修剪进行整改落实；大件车间南西门前路段沟盖板松动且间隙较大，已于5-27日整改；本月完成电建公司安委会发出5月24日整改通知项目的内容，并将整改后情况反馈回电建公司安委会。                                     （佛威公司）
· 六月份主要工作
1. 组织召开“安全生产月”活动动员大会，举办安全知识讲座；

2. 参与组织双联物业公司季华大厦地下停车场防水浸演习；

3. 组织各企业开展职工安全培训工作，各企业组织职工进行安规考试；

4. 组织开展“安全生产月”安全知识竞赛活动;

5. 组织各企业开展“安全生产月”安全大检查，督促做好整改工作落实；

6. 认真做好“安全生产月”活动的总结工作；

7. 认真做好上半年安全生产工作总结。                     

 （安委办）

· 典型事故
典型事故
××公司施工现场 “6.17”一般人身事故．

6月17日，施工单位××公司在220KV××站进行110KV隔离开关更换技改工程工作，当天办理工作任务为：“110KV西玉Ⅰ线2M侧11322刀闸、110KV西玉Ⅰ线3M侧11323刀闸、110KV西玉Ⅰ线线路侧11324刀闸与11324刀闸及其引下线更换”的工作票。当天上午，要作班完成11322刀闸及11323刀闸与11324刀闸两侧导线拆除工作。约12时50分，工作班员午饭后回到工作场所围栏入口处，工作负责人何××布置下午工作，安排工作班成员陈××（死者）负责拆除联接1132开关引下线、贾××负责配合和监护。约13时04分，接受任务后，贾××进入工作区域准备工作用绝缘绳等，而此时陈××（死者）在工作班做作业前准备时，在没有监护和其他工人作班成员配合的情况下，独自直接开始作业，误登围栏外相邻间隔#4变变中1104开关准备解线，导致放电电弧灼伤坠落。现场人员立即组织现场简单紧急救护，6月18日15时00分，经全力抢救无效死亡。
事故原因：该起事故是由于施工单位施工人员在没有监护和其他班成员配合的情况下，独自开始作业，误登围栏外相邻带电间隔导致的触电死亡事故。事故的主要因是违反《电业安全工作规程》规定，同时也暴露了该公司有执行规程制度不到位、现场施工安全措施落实不到位、现场安全管理不到位等一系列问题。
（来源09年南方区域电力安全报告）



















- 5 -

