电建集团安全生产
简  报

第7期（总第54期 ）      2010年7月10日

主办单位：佛山电建集团公司安全生产委员会

集团公司安全生产事故月报表（6月份）

	     类别

单位


	人身伤亡事故
	火灾事故
	重大操作事故
	重大设备事故
	重大质量事故

	
	本月（年）次数
	其中：伤亡情况
	本年次数


	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故
	本年次数
	其中：重大事故

	
	
	死亡人

数
	重伤人数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次 数
	重

大

次

数
	
	本月次数
	重大次数
	
	本月次数
	重大次数

	福能电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	恒益电厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	佛威公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	燃料公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2010年6月份集团公司安全生产管理月报表

	项目
	福能电厂
	恒益电厂
	佛威公司
	6月份
	处理意见

	“五个为零”情况
	完成
	完成
	完成
	完成
	

	安全管理情况
	安全检查次数
	2次
	2次
	1次
	5次
	

	
	召开安全会议次数
	4次
	1次
	1次
	6次
	

	
	安全宣传教育期数
	0期
	1期
	1期
	2期
	

	
	职工安全教育人次
	532人次
	424人次
	212人次
	1168人次
	

	
	应急预案培训、学习演练人次
	0人次
	32人次
	20人次
	52人次
	

	
	岗前安全培训人次
	0人次
	0人次
	0人次
	0人次
	

	
	特种作业人员培训与复训人次
	0人次
	0人次
	5人次
	5人次
	

	
	下达整改项数
	14项
	12项
	1项
	27项
	

	
	未整改落实项数
	0
	0
	0
	0
	

	
	纠正违章人次
	0人次
	0人次
	0人次
	0人次
	

	
	专项安全工作
	电气防潮专项安全检查
	生产现场安全措施检查、起重设备专项检查
	车间安全生产及宿舍安全用电检查
	“安全生产月”安全检查
	

	
	“三票合格率”
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	不按规定办理“三票”
	0
	0
	0
	0
	

	设备安全情况
	机组可用率
	100%
	100%
	0
	100%
	

	
	事故停机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	延误开机次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	重大设备隐患未及时发现宗数
	0
	0
	0
	0
	

	
	设备返修次数
	0
	0
	0
	0
	

	
	未能消除的设备缺陷宗数
	0
	0
	0
	0
	

	消防管理情况
	危险品的管理与使用
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的管理和维护
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防器材的配备情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	油库区的安全情况
	合格
	合格
	合格
	合格
	

	
	消防训练人次
	30人次
	24人次
	0人次
	54人次
	

	其它情况
	恒益电厂组织热工与燃料班组共32人进行消防演习，内容为皮带栈桥燃煤自燃情况下如何合理科学地进行扑救，检验各人员对于预案及规程的掌握情况，检验情况效果良好。




· 安全生产简况
6月份集团公司安全生产主要情况
6月份,佛山电建集团公司按照南方电监局《转发电监会关于电力行业继续深入开展“安全生产年”活动实施意见的通知》、《转发国家电监会关于开展2010年电力行业“安全生产月”活动的通知》的要求，并结合实际及集团公司年度工作部署,进一步推进安全生产隐患排查治理和督促检查工作，未发生任何安全生产事故。集团公司安委办及各属下企业安全生产主要工作情况如下：
1．集团公司安委办按照国家和省市的部署，今年继续开展第九个全国“安全生产月”活动，6月1日与公控公司资产管理部在集团公司本部饭堂出一期“安全生产月”活动墙报；6月4日组织参与双联物业公司季华大厦地下停车场的防水浸演习；6月13日下午组织属下企业安全生产各级安管人员参加集团公司举办的“安全生产月”活动知识讲座，邀请广东省宣教中心杨海燕教授在季华大厦八楼会议中心举办了一场题为《安全管理与责任》的专题讲座；组织有关人员参加南方电监局举办的电力气象专题讲座；组织开展“安全生产月”安全检查；对恒益电厂2×600MW扩建工地施工现场进行了“安全生产月”安全检查；并对检查发现的问题提出整改意见和建议，督促各企业进行整改落实；完成对福能电厂5月份安全指标完成情况考核工作；对集团公司上半年的安全生产工作和“安全生产月”安全生产工作进行了总结，并将总结材料报南方电监局和公控公司；做好亚运保供电信息月报送工作。
2．福能电厂安全生产主要工作是组织开展安全生产月活动，贯彻落实“安全月工作计划的各项工作；进行夏季防暑防高温安全专项检查；对起重机特种设备进行年审检验；组织落实“安全生产年”第一阶段安全隐患排查工作；进行月度安全生产检查及月度安全生产评价；对班组安全文明生产建设进行月度考评。
3．恒益电厂安全生产主要工作是进行“安全生产月”宣传，在厂内宣传栏悬挂安全生产挂图，挂出横幅；组织员工进行安全规程考试，共168人参加考试，并全部合格；组织有关人员参加镇安全生产知识问答竞赛；安排各级安管人员参加电建集团公司安委会组织的安全生产知识讲座；进行30台起重机械的检查，将需整改问题汇总发至各部门，电气部分已整改完毕，现尚剩下机械部分的整改正在进行。
4．恒益公司安健环部安全生产主要工作是组织开展“安全生产月“活动；开展安全生产月安全大检查；组织各企业开展职工安全培训工作；组织安规考试；
开展安全知识和安全操作技能竞赛活动；收集、修改施工安全文明奖惩考核标准意见稿；加强施工现场的安全监督管理工作；会同监理对主厂区、码头施工现场进行安全专项检查；汇编安全生产动态简报；审查各施工点安全技术措施方案；审查施工单位进场重型设备资料；组织未取得广东省注册安全主任资格的管理人员进行培训考证；核查了主厂房施工单位广东火电大型设备的检验材料。
5．佛威公司安全生产主要工作是组织各部门、车间学习相关设备安全操作
规程及电建集团安委会下发笫53期安全生产简报；做好各部门、车间的吊车机械、电气设备每月维修保养记录及归类存挡；做好第二季度消防水泵试压和油罐区喷淋系统消防演练工作；做好浙江疏浚施工现场安全监护工作；检查佛威公司配置的消防器材和消防设备；进行危化品、特种作业人员的持证上岗及特种设备的专项检查工作；结合“安全生产月” 活动，对全厂进行一次安全生产及宿舍安全用电安全检查；组织全体员工进行安全法规考试；本月对车间5名员工进行叉车操作规程培训学习。
各企业按照国家“安全生产年”总体部署全面深入开展“三项行动”、“三项建设”，制定具体实施方案，每月认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，及时发现和消除安全隐患，据6月份统计，各企业自查及集团公司抽查共查出一般安全隐患27项，已全部整改27项，整改率达100%，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。
（安委办）
· 信息传递
电建集团公司举办安全生产知识专题讲座
为加强安全生产教育培训，提高安全生产管理水平，6月13日下午，电建集团公司结合“安全生产月”活动，邀请了广东省宣教中心杨海燕教授在季华大厦八楼会议中心举办了一场题为《安全管理与责任》的安全生产知识讲座，电建集团公司本部及属下企业各级安管人员100余人参加了讲座。

      杨教授以风趣幽默的语言，翔实丰富的资料向与会人员讲述了当前我国安全生产形势、安全生产法律法规、事故应急管理等方面的内容，透切分析了加强安全生产管理的紧迫性和重要性，系统解读了安全生产相关法律法规知识，深刻阐述了安全系于责任等重大意义，并结合大量的事故案例和形象生动的比喻为广大员工上了一堂生动的安全生产管理知识课。

通过本次讲座，进一步了增强电建集团职工的安全生产意识和责任意识，在全公司上下营造人人讲安全的工作氛围，更好地推动企业安全生产管理各项工作。
(安委办)
· 上级文件转发 
1．《转发国家电监会关于切实做好汛期电力安全生产工作的通知》南方电监安全[2010]45号。
2．《关于召开南方区域电力建设安全工作暨经验交流会的通知》南方电监安全[2010]160号 。                                               
3. 关于转发《佛山市2010年“安全生产年”活动方案》的通知，佛公控[2010]96号。
4．《转发国家电监会关于开展2010年电力行业“安全生产月”活动的通知》南方电监安全[2010]165号。

5.《关于进一步做好南方区域发电厂并网安全性评价工作的通知》南方电监安人[2010]151号。                                            （安委办）
· 工作简讯
1. 5月31日公控公司叶董事长到恒益公司，代表投资双方的股东，对扩建工程项目召开了主题为“大干一百天，拼抢保发电”的动员大会。为落实会议精神，保障大干的同时确保安全，安健环部组织各参建单位安全负责人落实进行了各自的责任，同时要求各参建单位制定具体措施，并报安健环部备案．
恒益电厂（安健环部）
2.  6月份安全生产月中，福能电厂在市妇幼保健院的大力配合下，开展了每年一次的人工心肺复苏术的培训，以仿真人体模型进行实际动作训练，共有152人参加了培训，收到较好的学习培训效果。

3.  6月中下旬连绵大暴雨季节结束之后，进入了七月份的酷热高温季节，随着摄氏三十六、七度的持续高温天气的到来，用电高峰时期紧随而至。由于福能电厂前期及时做好了机组设备的检修，确保了迎峰度夏时节满足调度部门随时顶峰发电调度令的贯彻执行，至发稿时，福能电厂正两套机组满负荷运行发电。
                                                           （福能电厂）
4. 恒益电厂组织热工与燃料班组共32人进行消防演习，内容为皮带栈桥燃煤自燃情况下如何合理科学地进行扑救，检验演习人员对于预案及规程的掌握情况，检验情况效果良好。

                                                           （恒益电厂）
5. 佛威精密机器有限公司6月份新签订合同数：共23台数控机床，其中包
括FWV－1580 立式加工中心（3台）；FWV－850立式加工中心（8台）；FWV－1060立式加工中心（1台）；FWV－1370立式加工中心（7台）；FWV－1890立式加工中心（3台）FW G—L2230龙门铣（1台）。完工入库：共15台数控机床，其中包括FWV－650 立式加工中心（1台）；FWV－850立式加工中心（7台）；FWV－1060立式加工中心（3台）；FWV－1370立式加工中心（2台）；FWT—1580立式加工中心（1台）；F W G—L2330龙门铣（1台）。出厂销售：共15台数控机床，其中包括FWV－650 立式加工中心（1台）；FWV－850立式加工中心（5台）；FWV－1060立式加工中心（5台）；FWV－1370立式加工中心（2台）；数控机床FWV—1580（1台）；F W G—L2330龙门铣（1台）。
                                                           （佛威公司）
· 安全动态
1. 5月29日，#2机凝结水硬度升至2μmol/L，30日退出甲侧凝汽器进行检查堵漏，投运凝结水硬度降至0。                           （恒益电厂）
2.本月恒益公司安健环部对6月份“安全生产月”活动进行了统一部署，要求各项目部、监理部认清形势，加强对“安全生产月”活动的组织领导；各项目部广泛利用宣传橱窗、安全会议、安全培训、知识竞赛等活动，大张旗鼓地进行宣传工作。组织相关人员对各项目部开展了第二季度工程质量、资料、安全大检查，对各施工项目部的安全台帐、现场文明施工和安全生产情况进行了全面检查。通过此次“安全月”活动，恒益公司扩建工程着力营造以人为本、关注安全的活动氛围，广泛宣传安全生产法律法规，普及安全生产知识，提高了施工人员的安全素质和自我保护意识，增强了各级管理人员的安全责任心，为全年的安全生产管理工作打下了坚实的基础。                      恒益电厂（安健环部）
· 监管动态
1.恒益电厂#1机零米#2给水泵旁边的沟盖板断裂，#2机零米#3给水泵旁沟盖板断裂需更换；#5皮带头部起重机械、#1、2电除顶部起重机无导绳器、缺限位装置；机修车间起重机缺紧急断电装置，需整改更换。      （恒益电厂）
2.2010年5月31日上午对码头施工现场开展安全检查发现隐患2处，发整改通知限期整改完成。

3.2010年6月3日上午对施工现场开展安全检查发现隐患6处，发整改通知限期整改完成。

4.2010年6月9日上午对施工现场开展安全检查发现隐患5处，由监理发整改通知限期整改完成。对2#送风机支架打桩区域两台打桩机没有防雷接地，一台打桩机电源箱内设备老化却仍然在使用，存在安全隐隐。监理公司根据恒益电厂公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气给予1000元的罚款。对2#送风机支架打桩区域一堆混渣堆放在场地内，没有及时清理，极大的破坏了现场文明施工形象。监理公司根据恒益电厂公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气给予2000元的罚款。对2#送风机支架打桩区域随意开挖堆筑泥浆池，也没有任何围护栏杆，并造成路面到处坑坑洼洼，无法行走。根据恒益电厂公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气给予2000元的罚款。

5.2010年6月11日上午对码头施工现场开展安全检查，发现安全隐患2处，发整改通知限期整改完成。

6.2010年6月23日上午对施工现场开展安全检查发现隐患8处，发整改通知限期整改完成。对2#锅炉吊装（0米）有一名起重工无证指挥。根据恒益公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气给予500元的罚款。对1#冷却塔有一台车牌为苏A-B4087的25T汽吊无操作证。根据恒益公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气给予500元的罚款。对化水楼上部脚手架上施工人员使用木工圆锯违章加工模板。监理公司根据恒益公司《安全文明施工奖惩管理标准》规定，对上海电气给予500元的罚款。

恒益电厂（安健环部）
· 七月份主要工作
1. 组织开展安全生产管理制度专项检查；

2. 集团公司及各企业对应急预案进行修订完善；

3. 恒益电厂建设工地检查建设施工安全生产情况，检查安全生产责任制落实情况；

4. 组织并参与双联物业公司季华大厦消防演习;
5. 做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作；
6．做好亚运保供电信息月报送工作。
                                                     （安委办）
· 典型事故
典型事故
运行人员带接地线合刀闸恶性误操作事故．

12月17日，因运行人员违章操作，××供电局110KV某站发生110KV线路带电合地刀的恶性误操作事故。

事故经过

因110KV某站安装110KV线路备自投，110KV揭锡线、云锡线开关处检修，该站通过旁路由揭锡线供电，揭锡线160C0在合闸位置。工作结束，调度下令将揭锡线160开关由检修转运行，110KV旁路恢复热备用。12时24分，现场值班负责人邱某某接到调度令后，布置操作人员进行操作（操作票编号：0800140-0800141；操作任务：110KV揭锡线160开关由检修转运行，110KV旁路190开关由运行转热备用；操作人：林某某，监护人：吴某某）。在执行操作票的第一项“在模拟板上预演，核对设备名称、编号”时，操作人员发现微机五防电脑屏幕黑屏，错误认为五防主机不能正常工作（事后经查实，是由于显示器的电源插座接触不良造成黑屏，主机工人正常），不能模拟操作，发现问题后，操作人员没有及时汇报，仍跳项执行第二项操作。并在未经汇报许可的情况下，由值班负责人撕开现场解锁钥匙存放盒的封条，拿出解锁锁匙交给操作人，三人持票一起来到操作现场。12时28分准备就地手动拉开开关线路侧地刀160C0时，操作人员走错位置（160C0地刀与1640地刀为同一构支架背靠背安装），在没有认真核对设备名称位置、唱票复诵不规范的情况下，误将16040地刀当做160C0地刀，用万能钥匙解锁，错误地合上16040线路地刀，造成110KV揭锡线带电合接地刀闸。随即，揭阳站侧距离Ⅱ段保护动作，开关跳闸，重合不成功，全站失压。
（来源09年南方区域电力安全报告）



















- 4 -

