
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2014年第2期（总第97期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
一月份安全情况

一月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

二月份主要工作计划

事故通报

一、安全生产指标完成情况

事故报表

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1月值
	上年
1月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备二类障碍
	1起
	0
	0
	1起
	0
	1起
	持平
	1起
	1起

	安全检查次数
	7次
	4次
	1次
	12次
	95次
	8次
	增加4次
	12次
	8次

	召开安全会议次数
	4次
	6次
	1次
	11次
	95次
	11次
	持平
	11次
	11次

	安全教育期数
	1期
	2期
	1期
	4期
	30期
	1期
	增加3期
	4期
	1期

	职工安全教育人次
	984人次
	200人次
	0
	1184人次
	5000人次
	1524人次
	减少340人次
	1184人次
	1524人次

	上岗培训教育人次
	1
	0
	0
	1人次
	
	4人次
	减少3人次
	1人次
	4人次

	下达整改项数
	4项
	6项
	7项
	17项
	
	27项
	减少10项
	17项
	27项

	未完成整改项数
	4项
	0
	0
	4项
	
	9项
	减少5项
	4项
	9项

	下达处罚通知单
	6单
	0
	1单
	7单
	
	6单
	增加1单
	7单
	6单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	持平
	0
	0

	纠正违章人次
	10人次
	0
	6人次
	16人次
	0
	11人次
	增加5次
	16人次
	11人次

	开展专项工作项数
	6项
	1项
	1项
	8项
	7项
	7项
	增加1项
	8项
	7项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	持平
	0
	0

	特种设备资料审核项数
	10项
	0
	0
	10项
	
	8项
	增加2项
	10项
	8项

	特种作业人员培训人次
	0
	0
	0
	0
	
	3人次
	减少3人次
	3人次
	5人次

	脚手架施工管理
	50个
	0
	正常
	50个
	
	正常
	增加50个
	50个
	20项

	建筑机械施工管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	施工车辆管理
	4项
	正常
	正常
	4项
	
	正常
	增加4项
	4项
	正常

	安全工器具管理
	6项
	正常
	正常
	6项
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	4瓶
	正常
	正常
	4瓶
	
	正常
	增加4瓶
	4瓶
	正常

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	127瓶

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	0
	31人次
	0
	31人次
	
	0
	增加31人次
	31人次
	0

	消防训练人次
	91人次
	25人次
	0
	116人次
	
	108人次
	增加8人次
	116人次
	108人次


   一月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无人身轻伤以上人身事故、火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无重大质量事故、环境污染事故及交通事故。
三、安全生产主要工作

1.按集团公司安委会工作计划安排，要求下属各企业做好安全生产先进班组及先进个人的推荐评比工作。

2.做好安全生产目标管理责任书签订工作，集团公司安委会下发《关于签订2014年度安全生产责任书的通知》，要求下属各企业将安全生产责任书的指标逐项分解，并结合本企业实际，层层签订责任书，把安全生产责任落到实处。并要求行政办及下属各企业将签订的责任书于2014年1月8日前报集团公司安委会。

3.1月3日，集团公司安委会有关人员，检查沙口电厂拆机现场，检查安全生产管理，现场作业行为，要求加强施工现场安全监管，做好施工方案和安全技术措施审查，严格执行现场相关规范标准，强化特种设备和施工机械安全监管，规范施工人员作业行为。同时跟踪检查福能电厂LNG天然气站旁2台CWNS4.2-90/65-Q迪森热水炉设备安装现场，经现场和燃气公司有关技术人员详细了解，两台迪森热水炉设备不属于特种设备。要求按设备定期维护保养规定进行巡视及安全管理。

4.1月3日，集团公司安委会有关人员检查环保建材厂安全生产目标管理责任书签定落实情况。
5.1月10日，对季华大厦消防设备设施运行情况进行全面检查，对各楼层消防栓、火灾自动报警系统、自动喷水系统进行检查；检查了安全疏散出口及通道是否畅通、疏散楼梯间应急照明灯是否完整、楼梯间防火门是否完好，灭火器是否齐全，疏散指示标志是否符合要求，消防设施保养是否及时有效；并对地下停车场、饭堂、消防泵房、消房控制中心、计算机房等重要部位进行重点检查，对检查发现问题督促相关单位，立即落实整改防范措施。
6.1月10日，集团公司安委会、行政办、双联物业公司有关人员现场检查佛威公司厂区综合楼员工宿舍、大件车间、精机车间等区域，针对检查发现存在问题如：综合楼员工宿舍及原C厂机加工车间的灭火器材，定期检测检验日期查看不清晰，存在过期使用现象；精机车间400V低压配电房内，存放大量机械检修工具及杂物堵塞安全通道，妨碍停送电安全操作及故障检修；主干路段，通讯线水泥干断落；B厂大件车间二楼存放易燃易爆危险物品，床铺及生活用品，一楼测试现场存放两瓶氧气瓶；精机车间空压机房存放易燃易爆危险物品。督促相关单位立即完成整改，并于1月24日前将整改完成情况和反馈意见报集团公司安委会。

7.1月14日，完成对福能电厂2013年度、第4季度、12月份的安全生产指标完成情况的考核。
8.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在1月26日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。
9.1月27日，电建集团常务副总经理吴学庆带领电建系统安全生产检查组到下属企业开展春节节前安全生产大检查。

检查组一行先后检查了恒益电厂、环保建材厂、佛威公司、福能电厂，以防人身伤害、防火灾、防止设备损坏为主线，对各企业重点区域、重点环节进行检查。检查组深入厂区液氨站、油罐区、水处理车间、加气块车间、锅炉系统、沙口电厂拆机现场、综合楼员工宿舍等生产现场和涉及安全区域，了解各企业开展节前自查情况，查找安全管理、人员作业行为等安全问题，如检查发现：恒益电厂液氨站个别安全标示牌颜色模糊不清晰，检修氮气瓶放置没有防采用防倾倒措施；油库区责任部门、责任人的标示牌，责任人员变动后没有及时进行更新、泡沫消防系统操作流程图，用纸打印贴在柜上不规范，建议制成图表醒目挂在墙上；建材厂加气块车间的安全指示牌、安全标识要继续完善；佛威公司主干道通讯线干折断等问题。

针对查出的隐患和问题督促相单位及部门立即进行整改落实。同时制定具体有效措施，确保春节期间的安全稳定生产。
四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据1月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患17项，已整改13项，其余4项在进行整改落实，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）《电力行业反恐防范标准（试行）（火电/风电部分）》（电监安全[2012]66号）
（2）《佛山市环境保护委员会办公室关于近期加强大气污染防治工作的通知》（佛环委办函[2013]80号）
（3）《佛山市公用事业控股有限公司关于开展“岁末年初”安全生产大检查的通知》（佛公控资[2014]10号）

（4）《佛山市公用事业控股有限公司关于开展2013年安全生产先进单位及先进个人评选的通知》（佛公控资[2014]9号）

（5）《关于全国电力安全生产电视电话会议广东分会场有关事项的通知》（南方电监安全[2014]12号）

（6）《市国资委转发关于国务院安委会督查我市涉氨制冷企业液氨使用专项治理相关情况通报的通知（佛山市人民政府国有资产监督管理委员会）

（7）《佛山市人民政府办公室关于印发全市冬春火灾隐患整治“利剑”行动方案的通知》（佛府办函[2014]26号）

2.工作简讯

(1)1月14日下午，集团公司在四楼会议室召开2013年度安全生产工作总结表彰大会。会议总结了2013年安全生产的工作情况，周密部署了2014安全生产工作。集团公司阮晖总经理、吴学庆常务副总经理、陆其东副总经理以及集团本部、属下企业主管安全生产的领导、安健环部全体人员共30多人参加了会议。

阮总在会前作了重要讲话，他充分肯定了2013年度集团公司安全生产工作所取得的成绩，感谢全体安管人员辛勤的付出 ，并希望大家在新的一年里振奋精神、真抓实干、发扬成绩、纠正不足，为集团公司安全生产工作继续保持持续稳定发展再立新功。安委会副主任刘全忠作总结报告。去年在上级有关部门的领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕“安全生产年”的总体部署，在落实安全生产责任制、“三标一体化”的贯标认证、机修拆机现场和环保建材厂加气块项目施工现场安全监管、隐患排查治理及安全培训教育等方面取得了良好的成绩。属下各企业从严要求、从严管理，圆满完成了全年安全生产工作任务。报告还指出了去年安全生产方面存在的问题和不足：如安全管理人员队伍的建设、安全生产法律法规的学习、安全生产应急预案的学习和演练以及安全生产标准化建设等方面还有待于进一步改进和加强。报告在部署2014年工作时强调：在抓好日常安全管理的同时，要进一步加强安全生产检查和隐患排查治理，抓好事故预防的应急管理和安全生产的宣传教育培训，努力完成全年的安全生产工作任务。

最后，吴总作总结发言。他说，集团公司要做大做强，安全生产要保驾护航。安全生产没有终点，只有起点，全体安管人员要继续努力勤奋工作，保证实现安全生产“五个为零”的总目标，为集团公司的经济发展营造一个良好的安全环境。各企业要重视全体员工的安全教育培训，加强安全事故应急预案的演练和安全生产隐患排查治理力度等；采取有力措施不断加强环保治理工作安监队伍的建设等。

会议还隆重表彰了2013年度安全文明生产先进班组和个人。
（2）2014年1月14日，沙口设备拆卸第二期工程场地清理基本全部结束。至此，从2013年10月10日开始的沙口设备二期拆卸工程，在经历了为期整整三个月的拆卸施工任务，终于胜利完成，没有发生一起安全事故，续谱了2013年沙口设备拆迁工程圆满安全的乐章。

（3）2014年1月16日下午，在迎接农历新年祥和浓郁的氛围下，佛山市福能发电有限公司经营领导班子和中层干部、基层班组长及三级安全员共聚一堂，由安健环部主持召开了2013年度安全工作总结表彰暨签署安全责任书大会。会上，经营领导班子三位厂长先后做了安全工作总结发言，充分肯定了2013年安全工作在保运行设备消缺、发电机组设备大修、沙口发电设备拆迁等面临前所未有的繁重任务和巨大压力下取得的辉煌业绩，看到了存在的问题与不足，提出了解决问题的办法和前进的方向。会议的最后，在全体到会人员严肃庄重的目光见证下，福能发电厂安全第一责任人与各部门安全第一责任人郑重签署了安全责任书。
(4)恒益建材厂安健环部转发2份白坭镇安委会关于冬春火灾防控工作和佛山市环境保护委员会办公室关于近期加强大气污染防治工作的通知给各部门及车间分部组织学习和落实文件精神;同时，对本公司员工宿舍楼、生产场所消防器材检查和更换新灭火箱工作;坚持每天2人/次到加气块车间施工现场及车间分部进行安全监管和督促检查安全工作;进行安全生产和施工现场安全检查监管工作，本月共开展用电安全、消防安全的专项检查1次，下达安全隐患整改通知书7项，均已落实整改。及时纠正和消除各类安全隐患7项。各项安全监控指标可控、在控。
3.监管动态

1月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）含煤废水加药间的混凝剂计量箱和助凝剂计量箱均设置有底溢流口和排口，且溢流口和底排口合用一条管道用以排水，但现场将底排阀安装在溢流管段后面，导致高液位溢流功能失效。
（2）#2炉D磨煤机检修处，存有机油的桶放置在电缆线槽上面，线槽上面都是油污。
（3）运行部紧急抢修单多份未登记。
（4）净烟气CEMES间地面铁板铺设存在隐患，需加固。

1月份安全检查福能电厂查出下列问题：

（1）滑油仓库消防器材灭火器不能只放置在仓库内，门外区域应配置灭火器材。

（2）综合楼8楼通讯室配置灭火器配置不够，应按规范配置足够的消防器材。

（3）油罐区到油处理车间（南侧）管道沟缺口的盖板挪动移位他处，存在安全隐患，应重新盖好。

（4）6#炉MCC室门口没有放置消防器材，应重新配置灭火器材。

（5）4#6#锅炉本体上一些阀体的保温铁皮拆出后随手放置在平台上没有固定，如有大风会把铁皮吹落有砸伤人或设备的安全隐患。

（6）4#6#锅炉本体上电动阀检修后防雨铁皮没有装回原处，有大风吹落铁皮砸伤人或设备的安全隐患，同时电动门失去防护，电动头电机有雨水淋湿的可能。

（7）5#7# 发电机开关室地面发现死老鼠，应检查电缆沟防鼠措施是否到位，并采取积极措施进行防鼠。
1月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

(1)加气块车间切割系统及分掰机控制操作台地下烟头，要求加气块分部清理。
(2)加气块车间磨机罐区224号罐搅拌池欠缺防护盖板。要求项目办增补。

(3)配料楼二楼铝粉膏投料搅拌电机未装防护罩。要求新铭丰消缺。
(4)滑油储仓区门口滑油罐漏污染地面。要求外包涂油方清理。

(5)配料楼二楼螺旋输送机漏石灰，地面积灰较厚、该空间扬尘较多。要求新铭丰消缺。
六、2014年2月份主要工作计划
1.学习国家、上级有关部门新颁布出台的法律、法规、规章制度、标准及规范。
2.对集团公司（三标一体化文件标准）安全生产规章制度、应急预案进行检查梳理，补充修订和完善。
3.检查签订安全生产目标管理责任书情况，并移交档案室。
4.督促发电企业做好安全状态调查表填报工作，并按要求报南方电监局。
5.报送年度工作计划到公控公司资产管理部。
6.组织集团公司各部门收集法律法规(“三标”)。
七 事故通报
2013年1-12月份全市生产安全事故情况的通报

    2013年1-12月份，全市共发生各类事故4190起，死亡662人，受伤3909人，直接经济损失5579.16万元。与去年同期相比，事故起数下降2.78%，死亡人数下降1.34%，受伤人数下降5.44%，直接经济损失上升1.49%。

一、工业商贸：全市工商贸企业发生职工伤亡事故23起、死亡23人，重伤

2人、直接经济损失1105万元，事故起数，死亡人数、重伤人数和直接经济损失与去年同期相比分别持平、持平、上升1人和下降1.78%。

二、道路交通：全市发生道路交通事故3762起、死亡630人、受伤3902人，

直接经济损失811.55万元。事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失与去年同期相比分别下降3.12%、下降1.41%、下降5.47%和上升8.29%。其中，生产经营性道路交通事故595起、死亡170人、受伤544人、直接经济损失248.27万元，与去年同期相比分别下降17.93%、上升0.59%、下降20.70%和上升17.49%。

三、生产经营性火灾：全市发生生产经营性火灾事故404起、死亡9人、受

伤5人、直接经济损失3622.61万元。

四、水上交通：全市发生1起水上交通事故，没有死亡和重伤人员、直接经济损失40万元，去年同期没有发生水上交通事故。

   五、渔业船舶：全市没有发生渔业船舶事故，去年同期没有发生渔业船舶事故。

   六、其他行业或领域：水利、公用事业、民爆、教育等行业领域没有发生重伤以上生产安全事故。

   七、较大事故情况：全市发生5起较大事故、死亡21人，为“4.6”一环高速公路较大道路交通事故，高明区“5.10”较大道路交通事故、南海区“5.24”较大火灾事故和“7.25”南二环高速公路较大道路交通事故和“8.14”西二环高速公路较大道路交通事故，事故起数和死亡人数与去年同期相比分别下降16.67%和下降4.55%。

[来源佛山市安全生产监督管理局网]
