
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2014年第7期（总第102期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
七月份安全情况

七月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

八月份主要工作计划

管理报表

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-7月值
	上年
1-7月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	1起
	减少1起
	2起
	1起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	1起
	减少1起
	3起
	6起

	安全检查次数
	4次
	4次
	2次
	10次
	95次
	8次
	增加2次
	71次
	55次

	召开安全会议次数
	5次
	2次
	2次
	9次
	95次
	9次
	持平
	67次
	69次

	安全教育期数
	1期
	4期
	1期
	6期
	30期
	5期
	增加1期
	36期
	16期

	职工安全教育人次
	1142人次
	356人次
	0
	1498人次
	5000人次
	1593人次
	减少95人次
	9963人次
	11011人次

	上岗培训教育人次
	2人次
	0
	1人次
	3人次
	
	9人次
	减少6人
	15人次
	58人次

	下达整改项数
	6项
	5项
	11项
	22项
	
	17项
	增加5项
	146项
	139项

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	减少7项
	0
	0

	下达处罚通知单
	8单
	0
	0
	8单
	
	2单
	增加6单
	54单
	14单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	8人次
	0
	2人次
	10人次
	0
	8人次
	增加2人次
	91人次
	70人次

	开展专项工作项数
	4项
	2项
	2项
	8项
	7项
	7项
	增加1项
	57项
	44项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	1项
	0
	1
	
	0
	增加1项
	1项
	24项

	特种设备资料审核项数
	21项
	0
	2项
	24项
	
	5项
	19项
	233项
	63项

	特种作业人员培训人次
	0
	0
	16人次
	16人次
	
	24人次
	减少8人次
	81人次
	70人次

	脚手架施工管理
	3
	2项
	正常
	5个
	
	正常
	增加5个
	120个
	121项

	建筑机械施工管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	7项

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	2项
	持平
	正常
	正常

	安全工器具管理
	2项
	正常
	正常
	正常
	
	4项
	减少2项
	正常
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	50
	正常
	正常
	50
	
	2瓶
	增加48瓶
	135瓶
	2瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	15瓶
	减少15瓶
	正常
	139瓶

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	17人次
	40人次
	18人次
	75人次
	
	0
	增加75人次
	275人次
	224人次

	消防训练人次
	98人次
	23人次
	0
	121人次
	
	191人次
	减少70人次
	915人次
	883人次


   七月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无人身轻伤以上人身事故、火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无重大质量事故、环境污染事故及交通事故。

三、安全生产主要工作

1.7月11日，集团公司安委会、行政办、双联物业公司有关人员联合对季华大厦及建展大厦消防自动系统、消防灭火设备设施、电梯维护保养、消防泵房、400V低压电房、废弃物存放点等区域，进行现场安全检查，排查安全隐患。检查发现建展大厦400V低压配内的空调设备已损坏拆除，目前，还未及时进行修复和更换，室内排气设备没有投入运行，导致室内环境温度升高，400V低压配电设备绝缘容易损坏的用电安全及消防安全隐患，责令行政办立即督促相关单位进行整改落实，并于7月30日前，将整改完成情况和反馈意见报集团公司安全生产委员会。
2.7月17日，根据南方监管局《台风“威马逊”预警通知》（[2014]4号文件）有关要求，及时转发下属各企业并要求认真做好贯彻落实，加强领导，周密部署，要及时启动应急预案、落实职责，再次梳理排查防风防汛薄弱环节，迅速做好防风、防风暴潮、防强降雨、防汛和防泥石流、防塌方等地质灾害的各项工作准备和安全措施，确保责任到位、人员到位、措施到位。
3.7月18日，集团公司安委会在本部九楼会议室召开安全生产工作例会，安委办及下属各企业汇报了前段时间安全生产工作情况和存在主要问题，讨论研究下一阶段安全生产主要工作，并就存在问题提出改进意见和要求，确保集团公司安全生产工作平稳，可控、在控。
4.按照公控公司安全生产工作部署，集团公司安委办及下属各企业认真做好2014年上半年安全生产工作总结。
5.7月21日集团公司安委会有关人员到福能电厂安健环部开展专项检查，现场与安全管理人员进行沟通交流，详细了解该厂在安全生产管理度及应急预案的补充修订情况，目前，福能电厂已对《全厂厂用电失压反事故预案》及《倒闸操作票》进行了补充修订工作，并按省调相关工作要求，进一步加强风险预控措施的落实，同时计划在8月份对应急预案进行一次演练。
6.7月23日集团公司安委会有关人员在恒益环保建材厂开展安全生产管理制度、应急预案专项检查，与安健环部管理人员进行沟通交流，并详细了解该厂安全生产标准化建设创建进展情况，目前，该厂对《职业卫生管理制度》及《安全生产管理制度》20项文件内容进行补充修订和完善，标准化创建工作计划在10月底完成。
7.针对恒益环保建材厂7-15加气块车间，堆垛2#位员工发生受轻伤事件，集团公司安委会有关人员，于2014年7月23日，到恒益环保建材厂加气块车间现场会同安健环保安全管理人员，察看堆垛2#位设备、生产区域、环境等情况，并调阅当天监控录像，了解事故发生过程。要求该厂相关部门，严格按照事故“四不放过”原则，查明事故原因，认真进行分析，加强全员职工安全意识教育培训，严格遵守各项安全生产规程，举一反三，深刻吸取事故教训，同时，加强生产现场安全管理，进一步完善生产区域安全标识、警示、做好运行设备、安装、检修设备、停运设备的防护及隔离安全措施，规范现场管理，确保生产设备安全可靠运行，杜绝各类安全事故的发生。
8.7月22日，集团公司安委办、恒益电厂、恒益环保建材厂等有关安全生产管理人员，共24人，参加了在白坭镇安全生产教育基地举办的初级注册安全主任的继续培训教育。
9.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在7月25日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。
创建平安企业情况：

根据《公控公司关于转发佛山市平安企业创建工作方案和佛山市平安工地（厂矿）创建工作方案的通知》（佛公控资[2014]80号）文件通知要求，为深入贯彻落实公控公司平安企业创建工作的部署，集团公司认真开展平安企业创建工作。

结合本集团公司实际情况，7月15日，集团公司安委会有关人员到恒益电厂组织开展安全生产管理制度及应急预案专项检查，与安健环部安全管理人员进行沟通，现场调查了解安全生产管理标准文件的补充修订情况，目前，恒益电厂方面对现有的管理制度标准及文件，暂没有进行修订。根据南方监管局要求，修订完善了反恐应急预案。同时，对照《涉氨制冷企业液氨使用专项治理工作数据统计表》的检查项目，逐项检查恒益电厂氨站的液氨储量、安全隐患排查治理、开展液氨知识培训、开展应急演练情况，并要求严格按照国家有关规定，做好重大危险源备案和登记建档的工作。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据7月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患22项，已整改22项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）《佛山市公用事业控股有公司关于转发全市重大火灾隐患集中整治专项行动方案的通知》（佛公控资[2014]94号）
（2）《佛山市公用事业控股有限公司关于转发做好持续性大范围灾灾害性天气防范应对工作的紧急通知》（佛公控资[2014]99号）
（3）《市国资委关于转发夏季全国气候趋势及主要气象灾害防御建议的通知》（佛山市人民政府国有资产监督管理委员会）
（4）《佛山市公用事业控股有限公司关于转发2014年佛山市陶瓷行业、玻璃制造行业、铝型材行业和VDCS排放企业整治方案的通知》（佛公控资[2014]97号）
2.工作简讯

（1）福能电厂6月16日在5#机开机过程中，运行人员巡检发现1#真空泵电源MCC柜有焦味，马上采取措施转到2#真空泵运行，将1#真空泵停运，将MCC柜停电抽出检查发现主接触器有一相电缆老化发热而发出焦味，由于发现和处理及时没有发生设备事故。6月22日， 6#燃机天然气监测装置调试好后投入了运行，结束了6#燃机本体长期没有气体泄漏监测的安全隐患，进一步提高了机组设备的安全可靠性。
（2）福能电厂运行和安健环部增补了“厂用电失电后应急柴油机启动带厂用电分步操作规程”及重新调整“厂用电中断”反事故预案相关内容，对倒闸操作票增加了“风险分析和预控”措施项，进一步完善了《运行规程》中的安全措施。对涉网安全检查中发现的隐患和问题督促各部门及时制定出措施、落实责任，确保安全。根据广电调控【2014】46号文《关于直调电厂开展继电保护专业管理准则及定值评价标准应用自评工作的通知》，福能电厂成立以朱伟为组长的继电保护自主评价工作小组，小组成员涵盖电厂继电保护专业的设备管理部门、运行和生产技术管理部门，规范了电厂继电保护专业管理工作，完善了继电保护专业管理的制度体系。
（3）佛山市恒益环保建材有限公司为加强防台防汛工作的安全管理，将防范和应对洪涝自然灾害引发生产安全事故的各项措施落到实处，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，让公司所有员工更深入地了解防台防汛应急常识，并具备自救互救的能力，提高抗击突发事件的应变能力。
在6月30日上午，厂部组织各应急响应小组，进行防台、防汛应急演练。演练模拟：连日暴雨，西江水位已超警戒线，气象台发布橙色强对流天气预警，公司已启动防台、防汛二级应急响应，指挥部、应急小组及各值班人员各就各位，随时做好行动准备。指挥部接到值班人员发来信息，位于厂区东南面的原料输送带下部因抽水泵功率不足导致积水不断上涨，即将漫至运行电机处，有发生设备事故危险，请求支援。指挥部收到信息后，马上作出部署，要求立即停止设备运行，断开相关位置电源，并马上派出应急救援小组到现场处理。

通过防台、防汛的应急演练提高各应急响应小组的应急处置的能力，有效保证建材公司生产安全。
3.监管动态

7月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）#1、#2冷却水塔下方爬梯入口未装门，应装门并上锁防止无关人员爬上冷却塔。
（2）#2浆液循环泵房门口开关防雨罩丢失。
（3）工业废水池北侧绿化草地塌陷内空，易伤人，需填实。
循环水泵房前池处电动葫芦按钮把外部胶皮损坏，水易从该处流进里面。
（4）#1机5号低加旁警示盖板，未固定，易发生坠落危险。
（5）#1机电除尘器下方的检修脚手架长期使用，应采用固定平台。

7月份安全检查福能电厂查出下列问题：

（1）4#锅炉的标示牌已脱落，建议用水泥墩固定。

（2）4#锅炉的维修电源箱门铰链脱落，存在雨水浸蚀漏电的安全隐患，应尽快修复，并在不使用时关闭。

（3）4#炉1#高压循环水泵出口法兰由于长期漏水侵蚀而腐蚀严重，已出现腐蚀层剥现象，受压部件及紧固螺栓预紧力存在潜在安全隐患，运行中存在诱发恶性设备和人身安全事故的风险，建议类似设备开展专项检查并进行必要的除锈防腐处理。

（4）4#炉1#低压给水泵旁边的地面已塌陷（以前作过地面修复的地方）给运行人员的巡检带来不便，应尽快修复地面。

（5）7#汽机排油烟机底座和盘车机构周围渗漏的滑油较多，建议进行消缺和清洁。
7月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）磨机房二楼总电房多个电柜门没有关，工程部加强管理。
（2）加气块车间涂料工艺现场环境较羞，工具等设施摆放杂乱，电线染油渍，现场通风不足存在安全隐患。
（3）磨机房217#储罐外地面浆料未及时清理。
（4）配料楼三楼楼梯井口需加装安全护栏；三楼铝粉膏库杂物多，安排清理。一楼搅拌机马达皮带未上盖。
（5）加气块车间设备与设备之间地面灰尘较多；蒸压釜对岀电缆坑需加盖板。
石子提升机负一层存有大量泥沙。 
（6）分选灰库存有多桶润滑油。
六、2014年8月份主要工作计划
（1）组织各企业开展消防安全工作专项检查。
（2）收集汇编上半年国家及各省市发生的事故典型案例转发给各企业组织职工进行认真学习吸取事故教训。
（3）集团公司安委会、行政办及双联物业公司对季华大厦进行一次消防安全检查。
（4）集团公司安委会、行政办及双联物业公司对公司出租物业进行一次“三合一”消防检查。
（5）行政办、双联物业公司对季华大厦办公室电器进行一次安全检查。
PAGE  
1

