
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2014年第8期（总第103期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
八月份安全情况

八月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

九月份主要工作计划

管理报表

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-8月值
	上年
1-8月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	持平
	2起
	1起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	持平
	3起
	6起

	安全检查次数
	5次
	4次
	1次
	10次
	95次
	14次
	减少4次
	81次
	69次

	召开安全会议次数
	6次
	2次
	1次
	9次
	95次
	9次
	持平
	76次
	78次

	安全教育期数
	1期
	4期
	0
	5期
	30期
	4期
	增加1期
	41期
	20期

	职工安全教育人次
	1228人次
	356人次
	0
	1584人次
	5000人次
	1524人次
	增加60人次
	11547人次
	12535人次

	上岗培训教育人次
	4人次
	0
	1人次
	5人次
	
	11人次
	减少6人
	20人次
	69人次

	下达整改项数
	6项
	6项
	11项
	23项
	
	17项
	增加6项
	169项
	156项

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0

	下达处罚通知单
	11单
	0
	0
	11单
	
	3单
	增加7单
	65单
	17单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	6人次
	0
	2人次
	8人次
	0
	8人次
	持平
	99人次
	78人次

	开展专项工作项数
	5项
	2项
	2项
	9项
	7项
	9项
	持平
	66项
	53项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	0
	0
	0
	
	0
	持平
	1项
	24项

	特种设备资料审核项数
	5项
	3项
	0
	8项
	
	3项
	增加5项
	241项
	66项

	特种作业人员培训人次
	0
	0
	0
	0人次
	
	9人次
	减少9人次
	81人次
	79人次

	脚手架施工管理
	2项
	2项
	正常
	4项
	
	正常
	增加4个
	124个
	121项

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	7项

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	2项
	持平
	正常
	2项

	安全工器具管理
	2项
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	减少2项
	正常
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	消防器材配备
	16
	正常
	正常
	16
	
	1瓶
	增加15瓶
	151瓶
	3瓶

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	减少15瓶
	正常
	139瓶

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	15人次
	0
	正常
	15人次
	
	17人次
	减少2人次
	256人次
	224人次

	消防训练人次
	93人次
	23人次
	0
	116人次
	
	122人次
	减少6人次
	1121人次
	883人次


   八月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无人身轻伤以上人身事故、火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故；无重大质量事故、环境污染事故及交通事故。

三、安全生产主要工作

1.8月3日，为加强安全生产各项工作，进一步提高对燃气管线爆燃爆炸事故危害的认识，深刻吸取“7.31”台湾高雄石化气事故教训，举一反三，集团公司安委会下发了《关于迅速开展天然气管线安全专项检查的通知》到福能电厂，督促福能电厂迅速开展一次天然气管道专项检查工作，排查各类消防安全隐患，确保生产设备安全可靠运行。
2.8月5日，集团公司安委会对福能电厂7月份的安全生产指标完成情况进行考核。
3.8月12日，集团公司安委办、行政办、双联物业公司有关人员联合对公司权属出租物业伊丽莎白美容学校等区域，进行一次“三合一”消防安全检查，排查消防安全隐患。针对在检中发现伊丽莎白美容学校各区域部分灭火器材，未按规定进行定期检测、检验，存在过期使用现象；二楼办公场所部分安全出口通道，没有安装安全出口指示标志和应急照明，其中一扇安全出口大门用防盗锁闭锁，遇紧急情况下，将严重妨碍办公室人员的安全疏散；三楼楼梯旁的消防栓箱门已损坏缺失，没有及时对消防灭火器材进行维修保养等存在的安全隐患。责令行政办立即督促相关单位立即整改落实，并于8月25日前将整改完成情况和反馈意见报集团公司安委会。 
4.8月13日，集团公司安委办有关人员会同恒益环保建材厂安健环部安全管理专责，在该厂开展消防安全专项检查，在检查中发现如：厂内各车间、班组、办公楼等区域，现场配置的消防灭火器材，消防栓箱等设备设施，在安全运行管理、巡检记录、维护保养等方面，没有明确责任部门及责任人员落实工作责任；浇注车间控制室配电房内的电柜门，在运行过程中电柜门全部打开，不符合用电安全规范，存在消防安全隐患及用电安全隐患。下发隐患整改通知书，责令恒益环保建材厂立即督促相关部门进行整改落实。
5.8月14日，集团公司安委办、行政办有关人员，共同对双联物业公司（4-6）月份物业安全管理进行了考核。同时要求双联物业管理公司不断完善大厦设备设施的定期维护保养，确保消防自动系统、安全监控系统、制冷设备、通风系统、高低压配电设备、电梯等设备设施，安全可靠运行。
    6.8月19日，集团公司安委办、恒益电厂、福能电厂、恒益环保建材厂各级安管人员共7人，参加了由公控公司在4楼会议举办的《安全管理隐患识别与应急预案制定》专题讲座的培训。

7.8月22日上午，集团公司安委办、福能电厂有关人员对福能电厂综合楼、消防中心等区域，进行一次消防安全检查、排查消防安全隐患。检查中发现综合楼二楼灭火器箱巡检记录欠三次的巡检记录，现场责令福能电厂立即督促相关部门进行整改落实，并于8月28日前，将整改完成情况和反馈意见报集团公司安全生产委员会。
8.8月27日，集团公司安委办会同恒益电厂安健环部有关人员，开展消防专项检查，现场重点检查恒益电厂油罐区、氨站、氢站等区域，安全责任落实情况，设备设施安全运行管理情况，定期巡视及维护保养情况。并针对检查中发现问题如：油罐区燃油泵房内有一个防爆灯玻璃罩缺损没有及时进行检修更换，#3供油泵的临时通风散热电风扇没有采用接地保护，而且临时电源制板及风扇不属于防爆电气设备，不符合安全规范；油罐区、氨站的静电接地缆箱及消除人体静电、人体静电释放报警仪装置，定期检测检验和维护保养，没有明确责任部门和责任人员进行维护，下发整改通知书，督促恒益电厂迅速进行整改，落实整改防范措施。
9.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在8月28日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。
创建平安企业情况：

集团公司安委会根据《佛山市公用事业控股有限公司关于转发全市重大火灾隐患集中整治专项行动方案的通知》（佛公控资[2014]94号）文件精神，结合集团公司实际情况，要求下属企业各级安管人员和全体员工认真学习，认真贯彻落实相关工作要求，对照检查加强整改工作。并结合安全生产风险化解年活动，8月份在全司范围内进行一次消防专项检查，各企业均建立和完善了消防、特种设备及重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程。切实落实防火、防爆的各项安全管理和技术措施；强化易燃易爆、危险品仓库、危险品使用场所的管理，做好防火防爆工作；加强氢气、氧气、乙炔、燃油、液氨等易燃易爆危险化学品运输、使用和储存各环节管理；加强压力容器设备及其安全监测、监控，设备的维护保养工作；完善各类操作规程和处置方案及事故应急预案，开展针对性的应急救援演练，确保一旦发生事故能够迅速反应有效处置。

四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据8月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患23项，已整改23项，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）《市国资委转发关于加强我省消防宣传工作的意见的通知》（佛山市人民政府国有资产监督管理委员会）
（2）《佛山市公控公司转发关于切实加强城镇地面开挖和地下施工管理保障油气等危险化学品管道安全的紧急通知》（佛公控资[2014]104号）
（3）《佛山市公用事业控股有限公司关于转发做好持续性大范围灾害性天气防范应对工作的紧急通知》（佛公控资[2014]99号）

（4）关于举办《安全管理隐患识别与应急预案修订》培训的通知（佛山市公用事业控股有限公司）
2.工作简讯

（1）    开展观摩、学习与交流活动

前近，全国的安全事故较多，交通事故、飞机失事，台湾燃气爆炸，云南地震，特别江苏昆山开发区中荣公司粉尘大暴炸，造成75人死亡，185人受伤，举国震惊。为此，国务院安委会最近发出通知要求，从今年8月份开始到12月份结束，在全国集中开展“六打六治”打非治违专项行动。

为配合该次的专项行动，为总结交流安全生产管理经验，本月6日下午，集团公司安委办组织福能电厂安健环部全体人员到恒益环保建材厂就如何做好安全生产管理工作进行了一次观摩、学习和交流活动。通过参观新厂区、车间、中控室、产品展示厅、工程部和门卫监控室等。并通过相互的交流，大家深感受益非浅，开阔了视野，清晰了思路，为日后做好安全生产管理工作打下了坚实的基础。
（2）集团公司安委会组织各部门开展合规性评价工作
按照环境、职业健康安全管理体系标准和本集团公司管理标准要求，集团公司安委会8月4日—8月6日组织贯标工作小组开展了适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求的合规性评价工作。评价方式采取有关部门人员汇报，实施情况检查、数据对比和各部门有关人员评议的方式进行评价。

通过对办公场所产生的危险固体废弃物、噪声、生活污水、生活垃圾、节能降耗、安全生产责任制、员工劳动合同、社会保险、妇女权益等有关环境绩效、职业健康安全绩效进行监测，对比标准要求，做出初步评价。评价结果是集团公司生产经营管理所遵守适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求全部符合要求，并得到有效遵守，未发现违反法律法规和其他要求的情况，集团公司所遵守的法律法规和其他要求全部符合要求。
(3)      电建集团派员参加市企业海外安全

风险防范知识培训讲座

8月22日，市外事侨务局与商务局在市府机关小礼堂，共同举办“佛山市企业海外安全风险防范知识培训讲座”，电建集团公司及下属企业福能电厂、环保建材公司派出相关人员参加了这次培训。

本次培训邀请了外交部领保中心主任、领事司副司长翟雷鸣作专题主讲。翟司长从国际形势的复习多变、政局动荡、宗教冲突、恐怖主义和海盗威胁、社会治安不靖、公共卫生事件以及战略配套滞后、企业和公民自身问题等，列举了大量的案例，详细讲述了“走出去”面临的海外风险类型。在如何加强领事保护工作的讲解中，他强调必须做好应急处置和预防性领保，尤其是企业自身要做好安全防范预案。翟司长还结合实际提出相关建议：一是增强四种意识；二是提升防范能力；三是开展海外互助；四是巧用当地资源。全面提升安全风险防范能力，加强海外安全风险评估，加大企业安保软硬件建设，加强派出人员和当地雇员的培训管理，做到不培训，不派出，同时提升外派公民的文明素养。领事司副司长讲解清晰透彻，参会人员听得仔细认真。

通过这次讲座培训，使企业和个人在降低风险，控制成本方面得到了收获，同时使我司参会人员增强了新形势下安全风险防范意识及海外安全文明常识。
（4）8月1日凌晨台湾高雄市前镇区凯旋及二圣路的轻轨工地，发生瓦斯外泄，引发多处连环爆炸事件； 8月2日上午，江苏省昆山开发区中荣金属制品有限公司一车间在生产过程中发生粉尘遇明火引发的爆炸事件。事故报道后引起了福能电厂领导的高度重视，根据上级部门的步署，8月4日安健环部马上组织开展安全隐患专项排查和整改工作，结合福能发电厂的生产实际，对全厂使用燃气或天然气的管道、设备空间和油罐区，开展一次防泄漏、防火、防爆的安全隐患专项排查和整改工作，并将排查整改结果形成专项检查报告上报给厂部，以杜绝安全事故的发生。
（5）8月12日广东省特种设备检测研究院佛山市特检分院的工程技术人员对福能电厂4#/6#锅炉容器、空气储气罐等进行了年检，肯定了福能电厂的特种设备使用和维护保养工作，使安全生产得到有力的保障。
（6）恒益环保建材厂已向三水区安监局提交申报职业卫生验收申请表；完善职业卫生档案的归档；建立、修订、完善各项管理制度及应急预案进行归档。做好标准化二级创建整改后续工作；继续加快做好职评、环评的验收工作，8月15日已收到三水区环评项目竣工验收意见函和环保守法证明。安健环部加强对加气块车间生产现场的检查，做好安全生产专项检查和隐患排查治理工作;做好防台、防汛的安全检查工作和应急物资的检查工作。
3.监管动态

8月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）C4A、C4B输煤段通风系统风管多处破损、缺失，需整改、完善。输煤段电缆桥架、盖板多处积煤粉，需清理。
（2）#2汽机房13.7米低温再热蒸汽管外表面温度高（介质流向标志牌被烤得变色），需检查、处理。
（3）设备部定期工作中，多台变压器油试验未按计划进行。
（4）2014年下半年电科院技术监督整改项目尚未完成报批手续，应尽快报批并下发整改。
（5）集控楼应急照明灯具检查定期工作未按期完成。

8月份安全检查福能电厂查出下列问题：

（1）油罐区300吨8#油罐底部出油口管道有油渗漏。

（2）220KV升压站围栏东面小门脚已经锈蚀断脚。

（3）4#燃机天然气精滤的围栏有一个已损坏需修复。

（4）沙口原发电车间（东面）电缆沟有一盖板没有复盖有安全隐患。

（5）福能除盐水泵房内树叶及蜘蛛网较多地面卫生差要求清理。

（6）220KV备用出线旁边地下室入口玻璃窗有个大的蜂窝存在安全隐患。

8月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）加气块车间仓库未配备消防灭火器； 加气块车间操作台员工没有佩戴防护口罩，工程部督查落实整改。
（2）入蒸压釜输送线地面积碎渣未清理。
（3）加气块车间涂油处南入口杂物较多；加气块制浆217#罐搅拌机无防护罩，由工程部负责修复；加气块制浆生产车间224#罐侧地面杂物较多，安排清理。
（4）从电厂到我司生活用水总管阀门处，现只用几块加气块撑着，存在安全隐患。需用铁三角架支撑固牢。
六、2014年9月份主要工作计划
（1）组织各企业开展秋季防鼠、防火安全专项检查。
（2）组织下属各企业开展“国庆节”前安全生产大检查。
（3）做好第三季度安全生产工作总结。

（4）对下属各企业环境、职业健康检查。

（5）对集团公司相关方检查(“三标”)。
PAGE  
6

